MEDICIONES

CAPÍTULO 01 PROYECTOS ESPECÍFICOS

E00PN010	ud	REDACCIÓN PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E

ILUMINACIÓN

Redacción de proyecto eléctrico visado por técnico competente pa-

ra la modificación de la instalación eléctrica y posterior alta del ser-

vicio.

1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

E00PN020	ud	REDACCIÓN PROYECTO DE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y

VENTILACIÓN

Redacción de proyecto de instalaciones térmicas y ventilación visa-

do por técnico competente para la ejecución de la instalación de

producción de calefacción, refrigeración y acs y posterior alta del

servicio.

1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

E00PR010	ud	OCA ELECTRICIDAD

Inspección de la instalación de electricidad realizada por un Orga-

nismo de Control Autorizado. Incluye la inspección inicial realizada

antes de la puesta en marcha de la instalación, no incluye las ins-

pecciones periódicas posteriores necesarias cada 5 años ni las

extraordinarias.

1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

E00PR020	ud	OCA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Inspección de la instalación de protección contra incendios realiza-

da por un Organismo de Control Autorizado. Incluye la inspección

inicial realizada antes de la puesta en marcha de la instalación,

no incluye las inspecciones periódicas posteriores necesarias ca-

da 10 años. Según R.D. 513/2017, BOE 139 12.06.2017 Reglamen-

to de Instalaciones de Protección contra incendios.

1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

E00PR030	ud	OCA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

Inspección de las instalaciones de climatización realizada por un

Organismo de Control Autorizado. Incluye la inspección inicial reali-

zada antes de la puesta en marcha de la instalación, no incluye

las inspecciones periódicas posteriores necesarias ni las extraor-

dinarias.

1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

E00LC010	ud	PERMISOS Y LICENCIAS

Permisos y licencias de obras, incluso documentación necesaria.

1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS

E01DKM030	m2	LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cer-

cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o

planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,

sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie real-

mente ejecutada.

A	8	0,80	0,40	2,56

B	3	1,35	1,54	6,24

C	1	1,35	2,30	3,11

E	1	1,00	1,54	1,54

F	1	0,55	1,35	0,74

G	8	1,45	2,15	24,94

H	24	1,45	2,22	77,26

I	1	1,00	1,25	1,25

J	1	0,60	1,25	0,75

L	1	1,20	2,50	3,00

N	1	3,00	0,70	2,10

O	2	0,60	1,00	1,20

P	1	0,56	1,40	0,78

Q	18	1,54	2,95	81,77

R	1	1,00	2,20	2,20

S	13	1,24	2,20	35,46

T	1	1,00	2,22	2,22

U	10	1,40	1,60	22,40

V	1	1,00	1,60	1,60

W	6	1,10	1,10	7,26

X	6	1,35	1,45	11,75

Y	1	0,55	1,45	0,80

Z	9	1,20	1,45	15,66

Ñ	1	0,70	1,45	1,02

CH	9	1,10	1,30	12,87

VT1	2	0,77	1,00	1,54

VT2	2	0,47	0,62	0,58

GAL	1	2,65	1,95	5,17

SUMA A ORIGEN	327,77

327,77

E01DET160	m²	DEMOLICIÓN FALSO TECHO

Demolición de falsos techos, por medios manuales, incluso lim-

pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-

tedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de

superficie realmente ejecutada.

s/med. aux.

1	364,50	364,50

1	1.158,34	1.158,34

1	920,75	920,75

SUMA A ORIGEN	2.443,59

2.443,59

E01DIE030	ud	DESMONTAJE ILUMINACIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Desmontaje de canalizaciones y luminarias de un edificio de uso

administrativo, por medios manuales, incluso desmontaje previo

de líneas, cajas, tubos y mecanismos, limpieza y retirada de es-

combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-

claje y con parte proporcional de medios auxiliares.

Plantas	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E01DIC070	ud	DESMONTAJE CALDERA DE CALEFACCIÓN

Desmontaje de caldera de calefacción, por medios manuales, in-

cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-

porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de

medios auxiliares.

semisótano	1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

E01DIC140	ud	DESMONTAJE DEPÓSITO GASÓLEO

Inertización y desmontaje de depósito de gasóleo de superficie,

de capacidad comprendida entre 30.000-40.000 litros, con me-

dios manuales y mecánicos y carga sobre camión o contenedor.

Incluida la extracción del gasóleo existente y la inertización y limpie-

za del depósito, desmontaje de los accesorios y elementos de fija-

ción. Realizado por empresa reparadora autorizada, incluido certifi-

cado según lo estipulado en la ITC MI.IP 06. Sin transporte a verte-

dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-

liares.

semisótano	1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

CAPÍTULO 03 SATE

RADI.8aa	m	REUBICACIÓN DE CABLEADOS EN FACHADA

Suministro y colocación de 1 tubo corrugado tipo ferroplas o simi-

lar en la fachada principal 25mm de diametro, desde el forjado de

planta primera a cada una de las viviendas (solo en desarrollo verti-

cal), y que servirá de canalización oculta del cableado existente de

teléfono, televisión o similares alojados actualmente en la facha-

da. Sujetos mediante grapas específicas e instaladas bajo el nue-

vo revestimiento de fachada, incluidas las cajas de derivación. Su-

ministro y colocación de un segundo tubo corrugado en previsión

de futuras acometidas a las viviendas.

existentes	4	16,00	64,00

1	11,00	11,00

2	23,00	46,00

SUMA A ORIGEN	121,00

121,00

RADI10aa	ud	DESMONTAJE Y COLOCACION DE SALIDAS DE HUMOS Y

BAJANTES

Desmontaje nueva colocación de salidas de humos de calentado-

res y calderas en fachada y de bajantes de aguas pluviales, para

poder instalar el aislamiento térmico, adaptándolas despues a la

nueva cota exterior de la fachada, incluidas las fijaciones y conexio-

nes para su correcto funcionamiento, totalmente rematadas y sella-

das con masilla de poliuretano. Trabajo realizado por instalador ho-

mologado.

humos	1	1,00

bajantes	2	2,00

SUMA A ORIGEN	3,00

3,00

RRPR.3fcb	m²	SISTEMA SATE CON EPS 8cm DE ESPESOR

Sistema de aislamiento térmico por el exterior de la fachada con

sistema integral tipo SATE o similar, compuesto por perfil de arran-

que, pegado de las placas de aislamiento termico de poliestireno

expandido EPS de 15 a 18 kg/m3 y 80mm de espesor con conducti-

vidad térmica 0.029W/mK, adheridas al soporte previamente limpio

de polvo y grasas mediante mortero adhesivo sobre la placa cu-

briendo un minimo de superficie de pegado del 40%. Lijado de las

superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regulari-

zar esquinas.Colocacion de refuerzos en esquinas, de mallas de re-

fuerzo de 20x40cm en diagonal en las cuatro esquinas de los hue-

cos de ventana, de conexiones con premarcos con cinta selladora,

de juntas de dilatación, de goterones, de perfil de alfeizar, remate

de aislamiento en zona del alfeizar, etc... todo ello fijado con morte-

ro adhesivo. Sellado de las juntas resultantes del sistema con

otros elementos con cinta selladora. Colocación de espigas a ra-

zón de 6 espigas por m2, siguiendo las instrucciones del fabrican-

te. Endurecimiento superficial de las placas mediante capa de en-

foscado mínimo 3mm de espesor realizada con mortero adhesivo

armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente colapada

10cm. Capa de imprimación. Acabado final con revoco decorativo

de resinas de silicona aplicado manualmente, siguiendo instruccio-

nes del fabricante, en combinacion de colores blanco y gris, total-

mente instalado incluso pp de elementos de sujeción para objetos

pesados en fachada, accesorios y pequeño material, pp de jam-

bas, dinteles, rejillas de ventilación, canalizaciones de instalacio-

nes y cajas de registro. Incluidos medios auxiliares para andamios.

Medida la superficie descontando huecos mayores de 2,50m2.

fachada a patio de manzana	1	15,66	23,10	361,75

1	11,00	23,10	254,10

fachada a patio I	1	19,65	10,00	196,50

fachada a patio II	1	19,10	3,00	57,30

SUMA A ORIGEN	869,65

869,65

RAAP.1a	m²	ANDAMIO MODULAR FACHADAS

Alquiler, durante 90 días naturales, de andamio tubular normaliza-

do, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo,

formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,

de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con menos del

50% de elementos verticales duplicados, compuesto por platafor-

mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altu-

ra, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos ba-

rras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecu-

ción de fachada de 924 m².

Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condi-

ciones de seguridad, montaje y desmontaje de andamio tubular

normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura máxima

de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en

caliente, con menos del 50% de elementos verticales duplicados

y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fa-

chada de 924 m², con voladizos dispuestos en un porcentaje me-

nor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del

plano de fachada, considerando una distancia máxima de 60 m en-

tre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado

del montaje.Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y prepara-

ción de la superficie de apoyo y protección de los espacios afecta-

dos. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la

plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección,

acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del

andamio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades

previstas, según documentación gráfica de Proyecto.Criterio de me-

dición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según con-

diciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suminis-

tradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días

naturales.

fachada a patio de manzana	4	15,66	23,10	1.446,98

4	11,00	23,10	1.016,40

fachada a patio I	4	19,65	10,00	786,00

SUMA A ORIGEN	3.249,38

3.249,38

CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA

EFVP.3bb	m²	CARPINTERÍA MIXTA ALUMINIO-PVC-MADERA

Carpintería mixta aluminio-pvc-madera tipo Finstral Fin-Project No-

ve Line 78/95 Aluminio-Madera o similar, formada por:

EXTERIOR: Material: aluminio; Color del marco: granate existente

en las de aluminio lacado; Profundidad marco: 78 mm (marco y ho-

ja semienrasada al interior); Batiente central clásico, con montante

móvil visto; Protección antirrobo estándar; Seguridad: vidrio lamina-

do de seguridad clase P2A;

CENTRO: Marco: perfiles multicámara de PVC, valor Uf 1,0 W/m2K;

Vidrio doble: vidrio estándar Plus-Valor: Ug 1,1 W/m2K, g 0,64, LT

0,81, varilla distancial térmicamente optimizada soldada en los án-

gulos, de color negro; Valores de aislamiento térmico: Uw vidrio do-

ble: Uw 1,2 W/m2K; Aislamiento acústico: Rw estándar: 38 (-2;-6)

dB, valor Rw 41 (-3;-7) dB; Estanqueidad al agua: clase 9A para ven-

tanas de una hoja, clase 9A para ventanas de dos hojas con mon-

tante móvil; Permeabilidad al aire: clase 4 para ventanas de una ho-

ja, clase 4 para ventanas de dos hojas con montante móvil; Resis-

tencia a la carga del viento: clase C4 / B4 para ventanas de una ho-

ja, clase C2 / B3 para ventanas de dos hojas con montante móvil;

INTERIOR: Material: madera; Color del marco: roble natural; Mani-

llas:aluminio Serie 1; Bisagras: visibles; Herraje: oscilobatiente;

MONTAJE: en dos fases: primero se instala el premarco aislante

FIN-Fix de Finstral o similar en el muro y se enluce y una vez termi-

nados los trabajos en obra, la ventana se coloca fácilmente en el

premarco

CERTIFICADOS: certificación RAL y CEKAL para el vidrio aislante do-

ble y triple, calidad certificada ift, calidad UNE EN ISO 9001, medio-

ambiental UNE EN ISO 14001, seguridad en el trabajo BS OHSAS

18001, energía UNE EN 50001

Previa aprobación con Dirección de Obra.

A	8	0,80	0,40	2,56

B	3	1,35	1,54	6,24

C	1	1,35	2,30	3,11

E	1	1,00	1,54	1,54

F	1	0,55	1,35	0,74

G	8	1,45	2,15	24,94

H	24	1,45	2,22	77,26

I	1	1,00	1,25	1,25

J	1	0,60	1,25	0,75

L	1	1,20	2,50	3,00

N	1	3,00	0,70	2,10

O	2	0,60	1,00	1,20

P	1	0,56	1,40	0,78

Q	18	1,54	2,95	81,77

R	1	1,00	2,20	2,20

S	13	1,24	2,20	35,46

T	1	1,00	2,22	2,22

U	10	1,40	1,60	22,40

V	1	1,00	1,60	1,60

W	6	1,10	1,10	7,26

X	6	1,35	1,45	11,75

Y	1	0,55	1,45	0,80

Z	9	1,20	1,45	15,66

Ñ	1	0,70	1,45	1,02

CH	9	1,10	1,30	12,87

GAL	1	2,65	1,95	5,17

SUMA A ORIGEN	325,65

325,65

E16EA190	m²	DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA

EMISIVIDAD TEMPLADO

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176

II F2, templado 6/10 aire/44.2 "SAINT GOBAIN" o similar, conjunto

formado por vidrio exterior COOL-LITE SKN 176 II, templado de 6

mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara

interior, cámara de aire deshidratada con perfil separador de alumi-

nio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior flotado in-

coloro STADIP de 6 mm, para hojas de vidrio de superficie menor

de 2 m²; 24 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuña-

do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en

frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el mate-

rial soporte, para hojas de vidrio de superficie menor de 3m². Nivel

seguridad de uso 1C2/NPD según UNE-EN 12600:2003 ERRA-

TUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de

apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,

incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Previa aproba-

ción por dirección de obra.

A	8	0,80	0,40	2,56

B	3	1,35	1,54	6,24

E	1	1,00	1,54	1,54

F	1	0,55	1,35	0,74

H	24	1,45	2,22	77,26

I	1	1,00	1,25	1,25

J	1	0,60	1,25	0,75

N	1	3,00	0,70	2,10

O	2	0,60	1,00	1,20

P	1	0,56	1,40	0,78

R	1	1,00	2,20	2,20

S	13	1,24	2,20	35,46

T	1	1,00	2,22	2,22

U	10	1,40	1,60	22,40

V	1	1,00	1,60	1,60

W	6	1,10	1,10	7,26

X	6	1,35	1,45	11,75

Y	1	0,55	1,45	0,80

Z	9	1,20	1,45	15,66

Ñ	1	0,70	1,45	1,02

CH	9	1,10	1,30	12,87

SUMA A ORIGEN	207,66

207,66

E16EA210	m²	DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA

EMISIVIDAD LAMINAR

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176

II F2, templado 6/10 aire/44.2 "SAINT GOBAIN" o similar, conjunto

formado por vidrio exterior COOL-LITE SKN 176 II, templado de 6

mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara

interior, cámara de aire deshidratada con perfil separador de alumi-

nio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior STADIP

PROTECT de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar

de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de poli-

vinilo, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m²; 24 mm de

espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-

zos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Si-

kasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para ho-

jas de vidrio de superficie menor de 3m². Nivel seguridad de uso

1C2/NPD según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre

carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-

terales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de

junquillos, según NTE-FVP. Previa aprobación por dirección de obra.

C	1	1,35	2,30	3,11

G	8	1,45	2,15	24,94

L	1	1,20	2,50	3,00

Q	18	1,54	2,95	81,77

GAL	1	2,65	1,95	5,17

SUMA A ORIGEN	117,99

117,99

E13X10aaac	ud	VENTANA TEJADO GIRATORIA 55x78cm

Ventana de apertura giratoria para tejado de dimensiones

55x78cm, para tejados con pendientes comprendidas entre 15 y

70 grados, tipo FAKRO FTT U6 o similar, clase C5, formada por

acristalamiento térmico con transmitancia Uw 0,8 W/m2K, transmi-

sión de calor del cristal 0,5 W/m2K, aislamiento acústico 38 dB, vi-

drios 6HT-18-4H-18-33.2T, cámara de gas argón, vidrio exterior

templado, acabado con dos capas de barniz, manilla situada en la

parte inferior,mecanismo de bloqueo de la hoja en posición de

1180º. Totalmente equipada y montada, con p.p. de medios auxilia-

res. Previa aprobación por dirección de obra.

VT2	2	2,00

SUMA A ORIGEN	2,00

2,00

E13X10gaac	ud	VENTANA TEJADO GIRATORIA 78x98cm

Ventana de apertura giratoria para tejado de dimensiones

78x98cm, para tejados con pendientes comprendidas entre 15 y

70 grados, tipo FAKRO FTT U6 o similar, clase C5, formada por

acristalamiento térmico con transmitancia Uw 0,8 W/m2K, transmi-

sión de calor del cristal 0,5 W/m2K, aislamiento acústico 38 dB, vi-

drios 6HT-18-4H-18-33.2T, cámara de gas argón, vidrio exterior

templado, acabado con dos capas de barniz, manilla situada en la

parte inferior,mecanismo de bloqueo de la hoja en posición de

1180º. Totalmente equipada y montada, con p.p. de medios auxilia-

res. Previa aprobación por dirección de obra.

VT1	2	2,00

SUMA A ORIGEN	2,00

2,00

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS

E27EPA030	m²	PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE INTERIOR

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o

pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-

nos, incluso imprimación y plastecido.

ídem tabiques	2	60,45	120,90

paredes a patio de manzana	1	8,63	2,50	21,58

2	0,60	2,50	3,00

1	13,85	2,50	34,63

1	11,05	2,50	27,63

paredes interiores existentes	1	4,95	2,50	12,38

1	8,00	2,50	20,00

1	3,10	2,50	7,75

1	4,05	2,50	10,13

1	0,55	2,50	1,38

ídem alicatado	-1	15,25	-15,25

sala depósito	2	9,41	3,65	68,69

2	4,10	3,65	29,93

sala caldera	2	4,65	4,65	3,15	136,22

2	4,10	3,15	25,83

remate pintura falso techo	2.988,95	2.988,95

remates pintura cerramientos	73,26	1,00	73,26

remates pintura	260,67	260,67

SUMA A ORIGEN	3.827,68

3.827,68

E11ERE120	m²	SOLADO GRES RÚSTICO 31x31 cm TIPO MOSAICO

C/RODAPIÉ

Solado de baldosa de gres rustica de 31x31 cm tipo mosaico

(AI,AIIa s/EN-121, EN-186) o similar, recibido con mortero de ce-

mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de

arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7x31 cm, rejun-

tado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marca-

do CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE

305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

sala depósito	1	9,41	4,10	38,58

sala caldera	1	4,65	4,10	19,07

SUMA A ORIGEN	57,65

57,65

E08RRV010	m²	ESTRUCTURA DE FALSO TECHO CUADRÍCULA 60x60

Falso techo formado únicamente por perfilería de aluminio, sin reji-

llas ni paneles, con cuadrícula de 60x60 mm a ejes de perfilería vis-

ta de aluminio de primarios y secundarios lacada en negro, suspen-

dida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y

piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de

elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (ex-

cepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superio-

res a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilería con marcado

CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)

305/2011.

planta semisótano	1	407,95	407,95

planta baja	1	431,75	431,75

planta entresuelo	1	112,90	112,90

planta primera	1	570,65	570,65

planta segunda	1	570,65	570,65

planta tercera	1	524,30	524,30

planta bajo cubierta	1	483,10	483,10

SUMA A ORIGEN	3.101,30

E27GAI130	m²	PINTURA BIKRIL MATE/SANTINADO SEDA ALTA CALIDAD

BLANCO/COLOR

Pintura plástica mate lavable para fachadas Bikril Mate de Juno o

similar, basada en copolímeros acrílicos hidrófugos dispersados

en medio acuoso. Impermeable al agua de lluvia, permeable al va-

por de agua, resistente a los álcalis, intemperie y rayos ultraviole-

ta. Barrera frente al CO2, protegiendo el hormigón de la carbonata-

ción. Aplicado sobre una mano de Primerlite en sustratos nuevos.

Para decoración de superficies de cemento y hormigón en facha-

das, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera la má-

xima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húme-

dos. Aplicación con brocha, rodillo o pistola. Aplicar mínimo 2 ma-

nos de Bikril diluidas en un 10%. No aplicar sobre soportes cuya

temperatura sea menor de 5ºC ni excesivamente calientes o con

previsión de lluvia. Aplicación y preparación del soporte según se

especifica en ficha técnica de producto. Precio para envases de

15 litros. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)

305/2011.

FACHADAS A PLAZA

planta baja	1	16,75	4,65	77,89

1	31,20	4,65	145,08

resto plantas	1	21,20	17,35	367,82

1	26,80	17,35	464,98

techo soportal	1	123,20	123,20

PIEDRA

zócalo planta baja	-1	47,80	0,90	-43,02

imposta planta primera	-1	48,10	1,10	-52,91

imposta planta tercera	-1	48,10	0,70	-33,67

imposta bajo alero	-1	48,10	0,90	-43,29

remates esquinas	-2	0,70	11,00	-15,40

-1	1,70	11,00	-18,70

pilares planta baja	-1	2,65	4,65	-12,32

-10	0,90	4,65	-41,85

HUECOS

G	-8	1,45	2,15	-24,94

H	-2	1,45	2,22	-6,44

L	-1	1,20	2,50	-3,00

Q	-18	1,54	2,95	-81,77

U	-9	1,40	1,60	-20,16

GAL	-1	2,65	1,95	-5,17

M	-1	1,80	2,44	-4,39

K	-1	3,00	2,10	-6,30

SUMA A ORIGEN	765,64

765,64

FT003	m²	FALSO TECHO REGISTRABLE ACABADO MADERA

Falso techo formado por listones de madera lacada de sección

30x35 mm (ancho x alto), colocados paralelos entre sí y separa-

dos 55 mm entre listones. Listones unidos entre sí mediante vari-

llas de madera de 13 mm de diámetro. Montaje de techo suspendi-

do del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y pie-

zas de cuelgue para su nivelación sobre perfilería metálica de tipo

T-15, y unida a ella mediante grapas de fijación de tipo clip. Total-

mente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-

ción y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Malla de

madera, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

A elegir por Dirección de Obra.

Planta baja estancia 1	9,71	9,71

Planta baja estancia 2 y 6	24,54	24,54

Planta primera estancia 3	20,56	20,56

Planta primera estancia 21	28,88	28,88

Planta primera estancia 22	19,87	19,87

Planta primera estancia 24	18,04	18,04

Planta primera estancia 24 Bis	20,78	20,78

Planta primera estancia 25	70,55	70,55

Planta segunda estancia 3	11,32	11,32

Planta segunda estancia 19	17,48	17,48

Planta segunda estancia 20	38,17	38,17

Planta segunda estancia 26	10,59	10,59

Planta tercera estancia 3	14	14,00

Planta tercera estancia 19	18,1	18,10

Planta tercera estancia 20	33,85	33,85

Planta tercera estancia 26	8,06	8,06

SUMA A ORIGEN	364,50

364,50

FT001	m²	FALSO TECHO REGISTRABLE MADERA VT15

Techo registrable formado por placas de melamina con perforacio-

nes y velo modelo Ebro o equivalente color Haya, de dimensiones

600x600x10 mm. Colocada sobre perfilería semivista de aluminio

lacado en color arena suspendidas del forjado o elemento sopor-

te mediante varilla roscada. Totalmente terminado. A elegir por Di-

rección de Obra.

Planta primera estancia 11	36,69	36,69

Planta primera estancia 12	10,73	10,73

Planta primera estancia 13	21,32	21,32

Planta primera estancia 14	14,88	14,88

Planta primera estancia 15	17,53	17,53

Planta primera estancia 16	11,99	11,99

Planta primera estancia 17	22,98	22,98

Planta primera estancia 18	19,36	19,36

Planta primera estancia 19	31,37	31,37

Planta primera estancia 20	16,05	16,05

Planta primera estancia 23	15,67	15,67

Planta segunda estancia 11	24,87	24,87

Planta segunda estancia 12	16,09	16,09

Planta segunda estancia 13	17,6	17,60

Planta segunda estancia 14	33,55	33,55

Planta segunda estancia 15	17,94	17,94

Planta segunda estancia 16	15,87	15,87

Planta segunda estancia 17	17,57	17,57

Planta segunda estancia 18	15,57	15,57

Planta segunda estancia 21	21,11	21,11

Planta segunda estancia 22	15,48	15,48

Planta segunda estancia 23	47,67	47,67

Planta segunda estancia 24	17,29	17,29

Planta segunda estancia 25	12,05	12,05

Planta segunda estancia 81	14,38	14,38

Planta tercera estancia 11	22,57	22,57

Planta tercera estancia 12	15,35	15,35

Planta tercera estancia 13	16,79	16,79

Planta tercera estancia 14	17,81	17,81

Planta tercera estancia 15	18,8	18,80

Planta tercera estancia 16	17,19	17,19

Planta tercera estancia 17	15,45	15,45

Planta tercera estancia 18	14,22	14,22

Planta tercera estancia 21	18,55	18,55

Planta tercera estancia 22	13,88	13,88

Planta tercera estancia 23	41,1	41,10

Planta tercera estancia 24	11,02	11,02

Planta tercera estancia 25	12,78	12,78

Planta tercera estancia 81	7,96	7,96

Planta tercera estancia 82	29,91	29,91

Planta bajo cubierta estancia 11	88,47	88,47

Planta bajo cubierta estancia 12	18,28	18,28

Planta bajo cubierta estancia 13	18,99	18,99

Planta bajo cubierta estancia 14	15,76	15,76

Planta bajo cubierta estancia 15	11,29	11,29

Planta bajo cubierta estancia 16 y 17	42,08	42,08

Planta bajo cubierta estancia 18	60,24	60,24

Planta bajo cubierta estancia 19	12,47	12,47

Planta bajo cubierta estancia 20	39,38	39,38

Planta bajo cubierta estancia 21	14,54	14,54

Planta bajo cubierta estancia 22	13,6	13,60

Planta bajo cubierta estancia 23	13,78	13,78

Planta bajo cubierta estancia 24	18,35	18,35

Planta bajo cubierta estancia 81	12,12	12,12

SUMA A ORIGEN	1.158,34

1.158,34

FT002	m²	FALSO TECHO LANA DE ROCA

Falso techo modular lana de roca 20 mm modelo Ekla o equivalen-

te de 0,60 x 0,60m. Colocado sobre perfilería semivista de alumi-

nio lacado en color blanco suspendidas del forjado o elemento so-

porte mediante varilla roscada. Totalmente terminado. A elegir por

Dirección de Obra.

Planta semisotano estancia 1	13,53	13,53

Planta semisotano estancia 11	20,46	20,46

Planta semisotano estancia 12	113,62	113,62

Planta semisotano estancia 13	16,96	16,96

Planta semisotano estancia 71	22,76	22,76

Planta semisotano estancia 73	11,87	11,87

Planta semisotano estancia 81	9,41	9,41

Planta semisotano estancia 82	17,23	17,23

Planta semisotano estancia 83	12,19	12,19

Planta semisotano rellano	13,32	13,32

Planta baja estancia 3	12,48	12,48

Planta baja estancia 4	20,44	20,44

Planta baja estancia 5	8,17	8,17

Planta baja estancia 5 Bis	5,47	5,47

Planta baja estancia 11	42,65	42,65

Planta baja estancia 12	14,3	14,30

Planta baja estancia 13	14,67	14,67

Planta baja estancia 14	18,22	18,22

Planta baja estancia 15	6,16	6,16

Planta baja estancia 16	9,85	9,85

Planta baja estancia 17	20,75	20,75

Planta baja estancia 18	14,22	14,22

Planta baja estancia 19	17,22	17,22

Planta baja estancia 20	16,52	16,52

Planta baja estancia 21	19,44	19,44

Planta baja estancia 82	29,21	29,21

Planta baja estancia 83	43,21	43,21

Planta entresuelo	111,61	111,61

Planta primera estancia 1	69,82	69,82

Planta primera estancia 2	7,1	7,10

Planta segunda estancia 1	73,76	73,76

Planta segunda estancia 2	20,32	20,32

Planta tercera estancia 1	23,98	23,98

Planta tercera estancia 2	36,45	36,45

Planta bajo cubierta estancia 1	13,38	13,38

SUMA A ORIGEN	920,75

920,75

FTF001	m	FALSO TECHO FAJA PERIMETRAL

Faja perimetral para regulación de falsos techos desmontables,

formada por placa knauf tipo Standard tipo A o equivalente s/Nor-

ma UNE-EN520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estruc-

tura metálica de acero galvanizado Z1 de maestras 47*17*0,6 mm

moduladas entre 400 mm e/e y suspendidad del forjado o elemen-

to soporte mediante cuelgues colocados entre 750 y 1200 mm. In-

cluso p.p. de tornillería, pasta de juntas, fijaciones. Totalmente ter-

minado y listo para imprimar y decorar. (Máximo desarrollo 70 cm).

1.300,00	1.300,00

SUMA A ORIGEN	1.300,00

1.300,00

BLED01	m	BANDEJA PARA LED

Suministro y colocación de bandeja de led de dimensiones 25 cm

de plano y 5 cm de tabica exterior, ejecutada con placa de 12,5

mm de espesor atornillada a una estructura portante simple. Total-

mente terminado y listo para imprimar y decorar.

Planta baja estancia 1	12,94	12,94

Planta baja estancia 2 y 6	19,04	19,04

Planta primera estancia 3	20,53	20,53

Planta primera estancia 21	22,24	22,24

Planta primera estancia 22	17,88	17,88

Planta primera estancia 24	18,2	18,20

Planta primera estancia 24 Bis	18,44	18,44

Planta primera estancia 25	38,26	38,26

Planta segunda estancia 3	16,96	16,96

Planta segunda estancia 19	17,3	17,30

Planta segunda estancia 20	29,6	29,60

Planta segunda estancia 26	13,06	13,06

Planta tercera estancia 3	19,66	19,66

Planta tercera estancia 19	18,5	18,50

Planta tercera estancia 20	26,96	26,96

Planta tercera estancia 26	11,52	11,52

SUMA A ORIGEN	321,09

321,09

TABKN01	m	TABICA KNAUF

Tabica Knauf formada por una placa Knauf Standard tipo A o equi-

valente s/norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornillada

a una estructura metálica de acero galvanizado de dimensiones

47x17x0,6 mm. Incluso p.p. de tornilleríam pasta de juntas, fijacio-

nes. Totalmente listo para imprimas y decorar.

Planta baja estancia 1	12,94	12,94

Planta baja estancia 2 y 6	19,04	19,04

Planta primera estancia 3	20,53	20,53

Planta primera estancia 21	22,24	22,24

Planta primera estancia 22	17,88	17,88

Planta primera estancia 24	18,2	18,20

Planta primera estancia 24 Bis	18,44	18,44

Planta primera estancia 25	38,26	38,26

Planta segunda estancia 3	16,96	16,96

Planta segunda estancia 19	17,3	17,30

Planta segunda estancia 20	29,6	29,60

Planta segunda estancia 26	13,06	13,06

Planta tercera estancia 3	19,66	19,66

Planta tercera estancia 19	18,5	18,50

Planta tercera estancia 20	26,96	26,96

Planta tercera estancia 26	11,52	11,52

SUMA A ORIGEN	321,09

321,09

FOSE01	m	FOSEADO KAUF

Formación de fosa perimetral de dimensiones 100 x 70 mm, con

placa std 12,5 mm atornillado a perfilerí 47/400. Totalmente termi-

nado listo para pintar.

Planta baja estancia 1	12,94	12,94

Planta baja estancia 2 y 6	19,04	19,04

Planta primera estancia 3	20,53	20,53

Planta primera estancia 21	22,24	22,24

Planta primera estancia 22	17,88	17,88

Planta primera estancia 24	18,2	18,20

Planta primera estancia 24 Bis	18,44	18,44

Planta primera estancia 25	38,26	38,26

Planta segunda estancia 3	16,96	16,96

Planta segunda estancia 19	17,3	17,30

Planta segunda estancia 20	29,6	29,60

Planta segunda estancia 26	13,06	13,06

Planta tercera estancia 3	19,66	19,66

Planta tercera estancia 19	18,5	18,50

Planta tercera estancia 20	26,96	26,96

Planta tercera estancia 26	11,52	11,52

SUMA A ORIGEN	321,09

321,09

CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E

ILUMINACIÓN

SUBCAPÍTULO 0501 INSTALACIÓN GENERAL

050102	ud	PROTECCIÓN DIFERENCIAL CUADRO EXISTENTE

Suministro e instalación de protección diferencial y magnetotérmi-

ca en cuadro general de distribución existente para protección de lí-

nea de alimentación a cuadro secundario climatización, hasta una

potencia máxima disponible de 173,00 kW, incluye puentes con ple-

tina de cobre aislado y accesorios.

1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

050103	ud	CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACIÓN

Suministro e instalación de cuadro secundario de climatización pa-

ra una potencia máxima admisible de 138,4 kW, envolvente y apara-

menta Schneider Electric o similar, incluye embarrado, diferencia-

les, magnetotérmicos, sobretensiones,  punteras, accesorios y pe-

queño material. Completamente instalado

1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 0502 CABLEADO Y CANALIZACIONES

050201	m	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 4x1x150mm2

Suministro e instalación línea de alimentación 4x1x150mm2

RZ1-K 0,6/1kV, bajo canalización 2221 instalada en falsos techos

60	60,00

SUMA A ORIGEN	60,00

60,00

050202	m	BANDEJA METÁLICA 200x60

Suministro e instalación bandeja metálica de rejilla electrozincada

200x60 incluso curvas, doble tabique separador, derivaciones, ele-

mentos de fijación y sustentación.

125	125,00

SUMA A ORIGEN	125,00

125,00

050203	m	BANDEJA METÁLICA 600x60

Suministro e instalación bandeja metálica de rejilla electrozincada

600x60 incluso curvas, doble tabique separador, derivaciones, ele-

mentos de fijación y sustentación.

90	90,00

SUMA A ORIGEN	90,00

90,00

P6142	m	TUBO RÍGIDO PVC 4321 Ø20

Tubo rígido PVC 4321 20Ø incluso cajas de registro, elementos

de fijación y sustentación. Totalmente colocado.

Total	1	150,000	150,000

SUMA A ORIGEN	150,000

150,00

P6143	m	TUBO RÍGIDO PVC 4321 Ø25

Tubo rígido PVC 4321 25Ø incluso cajas de registro, elementos

de fijación y sustentación. Totalmente colocado.

Total	1	112,000	112,000

SUMA A ORIGEN	112,000

112,00

E17SSCC2	m	LINEA ELECT. 2X2,5 + T RZ1-0,6/1KV

Línea eléctrica realizada con conductores de cobre, marca PIRE-

LLI o similar aprobado por la DF, tipo Afumex RZ1-0,6/1 kV, de sec-

ción 2x2,5mm2. de 1000 V. de tensión de aislamiento, bajo tubo o

canalización 2221 a colocar en falsos techos, incluso parte propor-

cional de accesorios. Totalmente montada e instalada.

1	1.539,000	1.539,000

SUMA A ORIGEN	1.539,000

1.539,00

E17SC123	m	LINEA ELECT. 2X1,5 + T RZ1-0,6/1KV

Línea eléctrica realizada con conductores de cobre, marca PIRE-

LLI o similar aprobado por la DF, tipo Afumex RZ1-0,6/1 kV, de sec-

ción 2x1,5mm2. de 1000 V. de tensión de aislamiento, bajo tubo o

canalización 2221 a instalar en falsos techos, incluso parte propor-

cional de accesorios. Totalmente montada e instalada.

1	860,000	860,000

SUMA A ORIGEN	860,000

860,00

E17C44	m	LINEA ELECT. 4x4 + T RZ1-0,6/1KV

Línea eléctrica realizada con conductores de cobre, marca PIRE-

LLI o similar aprobado por la DF, tipo Afumex RZ1-0,6/1 kV, de sec-

ción 4x4mm2. de 1000 V. de tensión de aislamiento, bajo tubo o ca-

nalización 2221 a instalar en falsos techos, incluso parte proporcio-

nal de accesorios. Totalmente montada e instalada.

15	15,00

SUMA A ORIGEN	15,00

15,00

E17CC11	m	LINEA ELECT. 4x2.5+ T RZ1-0,6/1KV

Línea eléctrica realizada con conductores de cobre, marca PIRE-

LLI o similar aprobado por la DF, tipo Afumex RZ1-0,6/1 kV, de sec-

ción 4x2,5mm2. de 1000 V. de tensión de aislamiento, bajo tubo o

en canalización 2221 a instalar en falsos techos, incluso parte pro-

porcional de accesorios. Totalmente montada e instalada

1	1.135,000	1.135,000

SUMA A ORIGEN	1.135,000

1.135,00

SUBCAPÍTULO 0503 ILUMINACIÓN

P29600	ud	PANEL LED 600x600

Panel led 600x600, UGR<19, 36W, 4000K, vida media 50.000 ho-

ras. Ledadvance o similar. Totalmente instalada y en funcionamien-

to.

Según planos	425	425,000

SUMA A ORIGEN	425,000

425,00

P301200	ud	PANEL LED 1200x600

Panel led 1200x600, UGR<19, 36W, 4000K, vida media 50.000 ho-

ras. Ledadvance o similar. Totalmente colocada y en funcionamien-

to.

Según planos	43	43,000

SUMA A ORIGEN	43,000

43,00

P317	ud	DOWNLIGHT EMPOTRABLE 7w

Suministro e instalación de empotrable 7w, 4000K, vida media

50.000. Ledadvance o similar. Totalmente colocado y en funciona-

miento.

Según planos	111	111,000

SUMA A ORIGEN	111,000

111,00

P318	m	TIRA LED 12 V

Suministro e instalación de tira led 12 V IP65, 4000K, 14,4w/m, in-

cluso perfil de aluminio para empotrar con tapa continua y fuente

de alimentación

60	60,00

SUMA A ORIGEN	60,00

60,00

P319	ud	PANTALLA ESTANCA LED 40w

Suministro e instalación pantalla estanca IP65 tecnología led 40w

25	25,00

SUMA A ORIGEN	25,00

25,00

P320	ud	ALIMENTACIÓN PUNTOS DE LUZ

Suministro e instalación de alimentación desde ubicación de pun-

tos de lus existente hasta nueva ubicación en techo modular des-

montable, incluye caja de registro y ramalillo de cable 3x2,5mm2

RZ1-K 0,6/1kW

787	787,00

SUMA A ORIGEN	787,00

787,00

P321	ud	LUMINARIA EMERGENCIA

Suministro e instalación luminaria emergencia permanente 200

Lm, modelo  Normalux volutta o similar, incluso pictogramas de se-

ñalización

183	183,00

SUMA A ORIGEN	183,00

183,00

CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y ACS

SUBCAPÍTULO 0701 AUXILIARES

RAAP.1a	m²	ANDAMIO MODULAR FACHADAS

Alquiler, durante 90 días naturales, de andamio tubular normaliza-

do, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo,

formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,

de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con menos del

50% de elementos verticales duplicados, compuesto por platafor-

mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altu-

ra, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos ba-

rras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecu-

ción de fachada de 924 m².

Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condi-

ciones de seguridad, montaje y desmontaje de andamio tubular

normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura máxima

de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en

caliente, con menos del 50% de elementos verticales duplicados

y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fa-

chada de 924 m², con voladizos dispuestos en un porcentaje me-

nor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del

plano de fachada, considerando una distancia máxima de 60 m en-

tre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado

del montaje.Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y prepara-

ción de la superficie de apoyo y protección de los espacios afecta-

dos. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la

plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección,

acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del

andamio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades

previstas, según documentación gráfica de Proyecto.Criterio de me-

dición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según con-

diciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suminis-

tradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días

naturales.

fachada a patio de manzana	4	15,66	23,10	1.446,98

4	11,00	23,10	1.016,40

fachada a patio I	4	19,65	10,00	786,00

SUMA A ORIGEN	3.249,38

3.249,38

070101	h	GRÚA TELESCÓPICA

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de

elevación de 80 t y 72 m de altura máxima de trabajo, para ayudas

de montaje de instalaciones. Incluso seguro y portes de entrega y

recogida.

70	70,00

SUMA A ORIGEN	70,00

70,00

070102	m²	PINTURA AL AGUA

Pintura color de resina silicónica en dispersión acuosa antialga,

antimoho, transpirable e hidrorrepelente Silancolor Pittura Plus de

Mapei. Aplicación sobre enlucidos y pinturas en interior de vivien-

das atacadas por algas, moho o zonas con puentes térmicos. Pre-

via limpieza de mohos y algas adheridas al soporte. Aplicación de

imprimación en 2 manos con las técnicas convencionales a bro-

cha o rodillo. Aplicación de una capa de Silancolor Cleaner Plus

12 hr antes. Para un rendimiento de 0,3 kg/m2. Aplicación y prepa-

ración del soporte según se especifica en ficha técnica de produc-

to. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)

según Reglamento (UE) 305/2011.

4.035	4.035,00

SUMA A ORIGEN	4.035,00

4.035,00

SUBCAPÍTULO 0702 DIFUSIÓN Y CONDUCTOS

E23DCC010	m²	CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA

Conducto de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas

transversales con brida tipo Metu y sellada con masilla resistente

a altas temperaturas. Incluso accesorios de montaje y elementos

de fijación.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y poste-

rior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de

conductos. Conexiones entre la red de conductos y los ventilado-

res o cajas de ventilación. Comprobación de su correcto funciona-

miento. Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, se-

gún documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto

del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de

los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las pie-

zas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la superfi-

cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1	104,00	104,00

SUMA A ORIGEN	104,00

104,00

E23DCF010	m²	CONDUCTO LANA MINERAL

Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado forma-

do por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Ne-

to "ISOVER" o similar, según UNE-EN 14303, de 25 mm de espe-

sor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra

de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta re-

sistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica

0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, de-

rivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, so-

portes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tra-

mos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje y

piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conduc-

tos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.

Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comproba-

ción de su correcto funcionamiento. Limpieza final. Criterio de medi-

ción de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfi-

ca de Proyecto, calculada como producto del perímetro exterior por

la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de

los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-

cutada según especificaciones de Proyecto.

tuberias	1	4.035,00	4.035,00

SUMA A ORIGEN	4.035,00

4.035,00

E23DCC020	m²	RECUBRIMIENTO CON CHAPA DE ALUMINIO

Recubrimiento con chapa de aluminio de conducto rectangular de

chapa aislado.

1	114,00	114,00

SUMA A ORIGEN	114,00

114,00

E23QPA010	m²	AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EXTERIOR CONDUCTOS

METALICOS

Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectan-

gular de climatización, realizado con manta de lana de vidrio Iber

Cover "ISOVER" o similar, según UNE-EN 14303, revestida por

una de sus caras con un complejo kraft-aluminio que actúa como

barrera de vapor, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,25

m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), sellado y fijado con cin-

ta autoadhesiva de aluminio. Incluye: Limpieza y preparación de la

superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación

del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y unio-

nes. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-

cumentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se

medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones

de Proyecto.

1	104,00	104,00

SUMA A ORIGEN	104,00

104,00

E23DG020	ud	REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE

Regulador de caudal de aire, circular, para sistemas de caudal de

aire constante, de tipo automecánico sin aporte de energía exte-

rior, con gama de diferencias de presión de 50 a 1000 Pa, para

conducto de 200 mm de diámetro, con protección acústica forma-

da por 40 mm de lana mineral y protección exterior de chapa galva-

nizada de 1 mm para reducción del ruido de radiación, carcasa de

chapa galvanizada pintada de color RAL 7001, cojinetes de plásti-

co, compuerta de regulación con membrana de poliuretano actuan-

do como amortiguador neumático, gama de caudales 4:1. Incluso

accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo.

Colocación y fijación. Comprobación de su correcto funcionamien-

to. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-

tas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medi-

ción de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-

das según especificaciones de Proyecto.

total instalación	1	96,00	96,00

SUMA A ORIGEN	96,00

96,00

E23DRD010	ud	REJILLA RETORNO

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color a elegir

de la carta RAL, con lamas horizontales regulables individualmen-

te, medidas según plano, parte posterior de chapa de acero pinta-

da en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del

caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la

parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de monta-

je de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangu-

lar no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija-

ción. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de

medición de proyecto: Número de unidades previstas, según docu-

mentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se me-

dirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-

ciones de Proyecto.

total instalación	1	188,00	188,00

SUMA A ORIGEN	188,00

188,00

E23DDR130	ud	DIFUSOR CIRCULAR 160-200

Difusor de conos fijos de 160-200mm, con plenum de conexión ho-

rizontal de chapa de acero galvanizado, con compuerta de regula-

ción, pintado en color a elegir de la carta RAL, para instalar en altu-

ras de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-

jación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes

de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medi-

ción de proyecto: Número de unidades previstas, según documen-

tación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá

el número de unidades realmente ejecutadas según especificacio-

nes de Proyecto.Difusor de conos fijos , con plenum de conexión

horizontal de chapa de acero galvanizado, con compuerta de regula-

ción, pintado en color a elegir de la carta RAL, para instalar en altu-

ras de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-

jación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes

de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medición

de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-

mero de unidades realmente ejecutadas según especificaciones

de Proyecto.

total instalación	1	104,00	104,00

SUMA A ORIGEN	104,00

104,00

E23DDR140	ud	DIFUSOR CIRCULAR 250

Difusor de conos fijos de 250mm, con plenum de conexión horizon-

tal de chapa de acero galvanizado, con compuerta de regulación,

pintado en color a elegir de la carta RAL, para instalar en alturas

de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija-

ción. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes

de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medi-

ción de proyecto: Número de unidades previstas, según documen-

tación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá

el número de unidades realmente ejecutadas según especificacio-

nes de Proyecto.Difusor de conos fijos , con plenum de conexión

horizontal de chapa de acero galvanizado, con compuerta de regula-

ción, pintado en color a elegir de la carta RAL, para instalar en altu-

ras de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-

jación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes

de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medición

de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-

mero de unidades realmente ejecutadas según especificaciones

de Proyecto.

total instalación	1	144,00	144,00

SUMA A ORIGEN	144,00

144,00

E23DDR150	ud	DIFUSOR CIRCULAR 315

Difusor de conos fijos de 315mm, con plenum de conexión horizon-

tal de chapa de acero galvanizado, con compuerta de regulación,

pintado en color a elegir de la carta RAL, para instalar en alturas

de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija-

ción. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes

de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medi-

ción de proyecto: Número de unidades previstas, según documen-

tación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá

el número de unidades realmente ejecutadas según especificacio-

nes de Proyecto.Difusor de conos fijos , con plenum de conexión

horizontal de chapa de acero galvanizado, con compuerta de regula-

ción, pintado en color a elegir de la carta RAL, para instalar en altu-

ras de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-

jación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes

de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medición

de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-

mero de unidades realmente ejecutadas según especificaciones

de Proyecto.Difusor de conos fijos de 250mm, con plenum de cone-

xión horizontal de chapa de acero galvanizado, con compuerta de re-

gulación, pintado en color a elegir de la carta RAL, para instalar en

alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos

de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante sopor-

tes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medi-

ción de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-

ción gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones

de Proyecto.Difusor de conos fijos , con plenum de conexión horizon-

tal de chapa de acero galvanizado, con compuerta de regulación, pin-

tado en color a elegir de la carta RAL, para instalar en alturas de has-

ta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Inclu-

ye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspen-

sión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medición de proyec-

to: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-

dades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

total instalación	1	7,00	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E23DDR160	ud	DIFUSOR CIRCULAR 400

Difusor de conos fijos de 400mm, con plenum de conexión horizon-

tal de chapa de acero galvanizado, con compuerta de regulación,

pintado en color a elegir de la carta RAL, para instalar en alturas

de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija-

ción. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes

de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medi-

ción de proyecto: Número de unidades previstas, según documen-

tación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá

el número de unidades realmente ejecutadas según especificacio-

nes de Proyecto.Difusor de conos fijos , con plenum de conexión

horizontal de chapa de acero galvanizado, con compuerta de regula-

ción, pintado en color a elegir de la carta RAL, para instalar en altu-

ras de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-

jación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes

de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medición

de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-

mero de unidades realmente ejecutadas según especificaciones

de Proyecto.

total instalación	1	6,00	6,00

SUMA A ORIGEN	6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 0703 EQUIPOS CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

E23LDB010	ud	UN. INT. SISTEMA VRV 1.7

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volu-

men de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo

FXSQ15A "DAIKIN", o similar, para gas R-410A, alimentación mono-

fásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 1,7 kW (temperatu-

ra de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húme-

do del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exte-

rior 35°C), potencia calorífica nominal 1,9 kW (temperatura de bul-

bo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire

exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 41 W, con-

sumo eléctrico nominal en calefacción 37 W, presión sonora a velo-

cidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 7,5 m³/min, de

245x550x800 mm, peso 23,5 kg, con ventilador con regulación Inver-

ter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a

la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponi-

ble de 30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de dre-

naje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales

F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a

unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de suc-

ción, con control remoto simplificado para hoteles, modelo

BRC2E52C. Incluso elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigorí-

ficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre

la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables en-

tre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de ca-

bles entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a

la red de desagüe. Puesta en marcha.

total instalación	50	50,00

SUMA A ORIGEN	50,00

50,00

E23LDB020	ud	UN. INT. SISTEMA VRV 2.2

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volu-

men de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo

FXSQ20A "DAIKIN", o similar, para gas R-410A, alimentación mono-

fásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatu-

ra de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húme-

do del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exte-

rior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bul-

bo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire

exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 41 W, con-

sumo eléctrico nominal en calefacción 37 W, presión sonora a velo-

cidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 7,5 m³/min, de

245x550x800 mm, peso 23,5 kg, con ventilador con regulación Inver-

ter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a

la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponi-

ble de 30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de dre-

naje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales

F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a

unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de suc-

ción, con control remoto simplificado para hoteles, modelo

BRC2E52C. Incluso elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigorí-

ficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre

la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables en-

tre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de ca-

bles entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a

la red de desagüe. Puesta en marcha.

total instalación	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E23LDB030	ud	UN. INT. SISTEMA VRV 2.8

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volu-

men de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo

FXSQ25A "DAIKIN", o similar, para gas R-410A, alimentación mono-

fásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatu-

ra de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húme-

do del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exte-

rior 35°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bul-

bo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire

exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 41 W, con-

sumo eléctrico nominal en calefacción 37 W, presión sonora a velo-

cidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 7,5 m³/min, de

245x550x800 mm, peso 23,5 kg, con ventilador con regulación Inver-

ter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a

la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponi-

ble de 30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de dre-

naje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales

F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a

unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de suc-

ción, con control remoto simplificado para hoteles, modelo

BRC2E52C. Incluso elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigorí-

ficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre

la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables en-

tre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de ca-

bles entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a

la red de desagüe. Puesta en marcha.

total instalación	6	6,00

SUMA A ORIGEN	6,00

6,00

E23LDB040	ud	UN. INT. SISTEMA VRV 1.1

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volu-

men de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo

RPIL-0.4FSRNE "HITACHI", o similar, para gas R-410A, alimenta-

ción monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 1,1 kW

(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de

bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco

del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 1,3 kW (tempera-

tura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo se-

co del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigera-

ción 45 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 42 W, pre-

sión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad al-

ta 8 m³/min, de 245x550x800 mm, peso 24 kg, con ventilador con re-

gulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automá-

ticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión es-

tática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica,

bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de ter-

minales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus

D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire

de succión, con control remoto simplificado para hoteles, modelo

BRC2E52C. Incluso elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigorí-

ficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre

la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables en-

tre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de ca-

bles entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a

la red de desagüe. Puesta en marcha.

total instalación	3	3,00

SUMA A ORIGEN	3,00

3,00

E23LDB050	ud	UN. INT. SISTEMA VRV 4

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volu-

men de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo

FXSQ40A "DAIKIN", o similar, para gas R-410A, alimentación mono-

fásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4 kW (temperatura

de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo

del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior

35°C), potencia calorífica nominal 4,8 kW (temperatura de bulbo se-

co del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exte-

rior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 92 W, consu-

mo eléctrico nominal en calefacción 89 W, presión sonora a veloci-

dad baja 32 dBA, caudal de aire a velocidad alta 12,5 m³/min, de

245x700x800 mm, peso 28,5 kg, con ventilador con regulación Inver-

ter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a

la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponi-

ble de 30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de dre-

naje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales

F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a

unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de suc-

ción, con control remoto simplificado para hoteles, modelo

BRC2E52C. Incluso elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigorí-

ficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre

la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables en-

tre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de ca-

bles entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a

la red de desagüe. Puesta en marcha.

total instalación	13	13,00

SUMA A ORIGEN	13,00

13,00

E23LDB060	ud	UN. INT. SISTEMA VRV 5.6

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volu-

men de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo

FXSQ50A "DAIKIN", o similar, para gas R-410A, alimentación mono-

fásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 5,6 kW (temperatu-

ra de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húme-

do del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exte-

rior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bul-

bo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire

exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 95 W, con-

sumo eléctrico nominal en calefacción 92 W, presión sonora a velo-

cidad baja 32 dBA, caudal de aire a velocidad alta 12,5 m³/min, de

245x700x800 mm, peso 29 kg, con ventilador con regulación Inver-

ter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a

la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática dispo-

nible de 30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de

drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales

F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net)

a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de suc-

ción, con control remoto simplificado para hoteles, modelo

BRC2E52C. Incluso elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigo-

ríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo en-

tre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de ca-

bles entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexiona-

do de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Co-

nexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

total instalación	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E23LDB070	ud	UN. INT. SISTEMA VRV 7.1

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volu-

men de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo

FXSQ63A "DAIKIN", o similar, para gas R-410A, alimentación mono-

fásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatu-

ra de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húme-

do del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exte-

rior 35°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo

seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exte-

rior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 95 W, consu-

mo eléctrico nominal en calefacción 92 W, presión sonora a veloci-

dad baja 30 dBA, caudal de aire a velocidad alta 18 m³/min, de

245x1000x800 mm, peso 36,6 kg, con ventilador con regulación In-

verter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente

a la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática dis-

ponible de 30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba

de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de termina-

les F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III

Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire

de succión, con control remoto simplificado para hoteles, modelo

BRC2E52C. Incluso elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigo-

ríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo en-

tre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de ca-

bles entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexiona-

do de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Co-

nexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

total instalación	5	5,00

SUMA A ORIGEN	5,00

5,00

E23LDB080	ud	UN. INT. SISTEMA VRV 11.2

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volu-

men de Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo

FXSQ125A "DAIKIN", o similar, para gas R-410A, alimentación mo-

nofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 11,20 kW (tempe-

ratura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo hú-

medo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exte-

rior 35°C), potencia calorífica nominal 12,50 kW (temperatura de bul-

bo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex-

terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 214 W, con-

sumo eléctrico nominal en calefacción 211 W, presión sonora a velo-

cidad baja 36 dBA, caudal de aire a velocidad alta 31,5 m³/min, de

245x1400x800 mm, peso 47,2 kg, con ventilador con regulación Inver-

ter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la

pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible

de 50 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje,

aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para

cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exte-

rior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con con-

trol remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C. Incluso

elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigorí-

ficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre

la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables en-

tre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de ca-

bles entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a

la red de desagüe. Puesta en marcha.

total instalación	1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

E23LB290	ud	UD. EXT. SITEMA VRV 22.4

Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Va-

riable), bomba de calor, modelo RXYQ8U "DAIKIN", o similar, para

gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejo-

ra de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), po-

tencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo seco del ai-

re interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C),

SEER 7,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco

del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calo-

rífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior

20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,3,

rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire ex-

terior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de has-

ta 17 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo

del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador,

compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, di-

mensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg, presión sonora 58

dBA, caudal de aire nominal 162 m³/min, longitud total máxima de tu-

bería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y uni-

dad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia má-

xima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra

por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por de-

bajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Ref-

net) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque

de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control

(bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la

puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rá-

pidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resulta-

do de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosi-

vo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de

refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba auto-

mática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de ener-

gía (función I-Demand). Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Co-

nexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión

a la red de desagüe. Puesta en marcha.

total instalación	9	9,00

SUMA A ORIGEN	9,00

9,00

E23LB300	ud	UD. EXT. SISTEMA VRV 28.0

Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Va-

riable), bomba de calor, modelo RXYQ10U "DAIKIN", o similar, para

gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejo-

ra de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), po-

tencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco del aire

interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SE-

ER 6,8, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del

aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífi-

ca nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior

20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,3,

rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire ex-

terior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de has-

ta 22 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo

del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador,

compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, di-

mensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg, presión sonora 58

dBA, caudal de aire nominal 175 m³/min, longitud total máxima de tu-

bería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y uni-

dad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia má-

xima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra

por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por de-

bajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Ref-

net) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque

de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control

(bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la

puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rá-

pidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resulta-

do de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosi-

vo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de

refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba auto-

mática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de ener-

gía (función I-Demand).

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigorí-

ficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe.

Puesta en marcha.

total instalación	1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

E23LB310	ud	UD. EXT. SISTEMA VRV 12,10

Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Va-

riable), bomba de calor, modelo RXYQ12U "DAIKIN", o similar, para

gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejo-

ra de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), po-

tencia frigorífica nominal 12,10 kW (temperatura de bulbo seco del

aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior

35°C), SEER 6,3, rango de funcionamiento de temperatura de bul-

bo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, po-

tencia calorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulbo seco del ai-

re interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C),

SCOP 4,1, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco

del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabili-

dad de hasta 26 unidades interiores con un porcentaje de capaci-

dad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante micro-

procesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control

Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg, presión so-

nora 61 dBA, caudal de aire nominal 185 m³/min, longitud total máxi-

ma de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exte-

rior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), dife-

rencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se

encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se en-

cuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramifica-

ción (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más aleja-

da 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de trans-

misión y control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software

que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personaliza-

ción sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en in-

terior como resultado de la alta presión estática externa de aire, trata-

miento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función

de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refri-

gerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación

de consumo de energía (función I-Demand).Incluye: Replanteo. Colo-

cación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.  Conexión a la red

eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

total instalación	4	4,00

SUMA A ORIGEN	4,00

4,00

AE23J010	ud	UTA CON RECUPERADOR CALOR

Unidad de tratamiento de aire marca DAIKIN, serie PROFESSIO-

NAL o similar, construida con perfilería de aluminio anodizado inter-

namente redondeada (para evitar acumulación de suciedad y facili-

tar la limpieza) y paneles tipo sandwich. Control totalmente integra-

do y cableado en el interior de la unidad (cuadro, protecciones, vál-

vulas de expansión DX (si procede), sensores...) con un único pun-

to de suministro eléctrico. Configuración en dos módulos vertica-

les con recuperador de placas. Serie con CERTIFICACIÓN EURO-

VENT y prestaciones según ficha técnica.

total instalación	2	2,00

SUMA A ORIGEN	2,00

2,00

E24VDE071	ud	DERIVACION LINEA FRIGORIFICA 639

Derivación de línea frigorífica formada por conjunto de dos juntas

Refnet, una para la línea de líquido y otra para la línea de gas, pa-

ra sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), modelo

KHRQ22M64T "DAIKIN", o similar, con índice máximo de conexión

de unidades interiores de 639. Incluye: Conexionado. Criterio de

medición de proyecto: Número de unidades previstas, según docu-

mentación gráfica de Proyecto.

total instalación	10	10,00

SUMA A ORIGEN	10,00

10,00

E24VDE080	ud	DERIVACION LINEA FRIGORIFICA 289

Derivación de línea frigorífica formada por conjunto de dos juntas

Refnet, una para la línea de líquido y otra para la línea de gas, pa-

ra sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable), modelo

KHRQ22M29T "DAIKIN", o similar, con índice máximo de conexión

de unidades interiores de 289. Incluye: Conexionado. Criterio de

medición de proyecto: Número de unidades previstas, según docu-

mentación gráfica de Proyecto.

total instalación	81	81,00

SUMA A ORIGEN	81,00

81,00

E23C130	ud	CONTROL CENTRALIZADO

Sistema centralizado de gestión de edificios "DAIKIN", o similar, pa-

ra sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable) con unidades

conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máximo de

128 unidades interiores, formado por controlador de sistema cen-

tralizado, para gestión de hasta 64 unidades interiores, modelo

iTouchManager DCM601A51, adaptador DIII-NET para sistema de

gestión centralizada intelligentTouchManager, para ampliación del

control de hasta 64 unidades interiores, modelo DCM601A52, soft-

ware para el cálculo del reparto de consumos, modelo

DCM002A51, software para la gestión de consumos, modelo

DCM008A51, pasarela para integrar cualquier equipo o elemento

de terceros con protocolo de comunicación BACnet, modelo

DCM009A51.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación y fijación de

los accesorios. Conexionado.

total instalación	1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

E19IB080	m	CABLEADO BUS COMUNICACIONES

Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2

hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polaridad.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

total instalación	1	2.250,00	2.250,00

SUMA A ORIGEN	2.250,00

2.250,00

E19IC010	m	CANALIZACION

Canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,

transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de 20 mm de

diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado

de protección IP547. Instalación empotrada en elemento de cons-

trucción de obra de fábrica.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

total instalación	1	2.250,00	2.250,00

SUMA A ORIGEN	2.250,00

2.250,00

SUBCAPÍTULO 0704 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

E24TC030	m	TUBERÍA GAS COBRE 1 3/8''

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tu-

bo de cobre sin soldadura, de 1 3/8" de diámetro y 1,25 mm de es-

pesor con coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diáme-

tro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexi-

ble, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tu-

bo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor

con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro inte-

rior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de es-

tructura celular cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la lí-

nea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Monta-

je y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio

de medición de proyecto: Longitud medida según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longi-

tud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

instalación	1	285,00	285,00

SUMA A ORIGEN	285,00

285,00

E24TC040	m	TUBERÍA GAS COBRE 1 1/8''

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tu-

bo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espe-

sor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro

interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible,

de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo

de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor

con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro inte-

rior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de es-

tructura celular cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la lí-

nea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Monta-

je y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio

de medición de proyecto: Longitud medida según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longi-

tud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

instalación	1	210,00	210,00

SUMA A ORIGEN	210,00

210,00

E24TC050	m	TUBERÍA GAS COBRE 7/8''

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tu-

bo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espe-

sor con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro

interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible,

de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo

de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor

con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro inte-

rior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de es-

tructura celular cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la lí-

nea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Monta-

je y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio

de medición de proyecto: Longitud medida según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longi-

tud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

instalación	1	109,00	109,00

SUMA A ORIGEN	109,00

109,00

E24TC060	m	TUBERÍA GAS COBRE 3/4''

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tu-

bo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espe-

sor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro

interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible,

de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo

de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor

con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro inte-

rior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de es-

tructura celular cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la lí-

nea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Monta-

je y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio

de medición de proyecto: Longitud medida según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longi-

tud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

instalación	1	218,00	218,00

SUMA A ORIGEN	218,00

218,00

E24TC070	m	TUBERÍA GAS COBRE 5/8''

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tu-

bo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espe-

sor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro

interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible,

de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo

de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor

con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro inte-

rior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de es-

tructura celular cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la lí-

nea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Monta-

je y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio

de medición de proyecto: Longitud medida según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longi-

tud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

instalación	1	325,00	325,00

SUMA A ORIGEN	325,00

325,00

E24TC080	m	TUBERÍA GAS COBRE 1/2''

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tu-

bo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espe-

sor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro

interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible,

de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo

de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor

con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro inte-

rior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de es-

tructura celular cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la lí-

nea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Monta-

je y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio

de medición de proyecto: Longitud medida según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longi-

tud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

instalación	1	235,00	235,00

SUMA A ORIGEN	235,00

235,00

E24TC090	m	TUBERÍA GAS COBRE 3/8''

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tu-

bo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espe-

sor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro

interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible,

de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo

de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor

con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro inte-

rior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de es-

tructura celular cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la lí-

nea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Monta-

je y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio

de medición de proyecto: Longitud medida según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longi-

tud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

instalación	1	149,00	149,00

SUMA A ORIGEN	149,00

149,00

E17NC010	m	CANALIZACIÓN PROTECCION

Canalización de protección para la línea frigorífica, el cableado

eléctrico de alimentación y la red de evacuación de condensados,

formada por canal protectora de PVC, color blanco, de 30x40 mm,

aislante, con grado de protección IK08, estable frente a los rayos

UV y con resistencia a la intemperie. Incluso piezas. Incluye: Re-

planteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto:

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Crite-

rio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta-

da según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la línea frigo-

rífica, el cableado eléctrico de alimentación ni la red de evacua-

ción de condensados.

instalación	1	378,00	378,00

SUMA A ORIGEN	378,00

378,00

E23SAN010	kg	CARGA GAS REFRIGERANTE

Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado

en botella con 50 kg de refrigerante.

Incluye: Carga del gas refrigerante. Criterio de medición de proyec-

to: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad apa-

rente, de la presión y del volumen a ocupar, según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se determinará

el peso de la carga realmente introducida en la instalación, según

especificaciones de Proyecto.

instalación	1	170,00	170,00

SUMA A ORIGEN	170,00

170,00

E20WTV010	m	EVACUACION CONDENSADOS 32mm

Red de pequeña evacuación para condensados de equipos de cli-

matización, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm

de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de

los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del ma-

terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiona-

do y comprobación de su correcto funcionamiento.

1	369,00	369,00

SUMA A ORIGEN	369,00

369,00

E20WTV020	m	EVACUACION CONDENSADOS 40 mm

Red de pequeña evacuación para condensados de equipos de cli-

matización, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm

de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de

los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del ma-

terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiona-

do y comprobación de su correcto funcionamiento.

instalación	1	212,00	212,00

SUMA A ORIGEN	212,00

212,00

E20WTV030	m	EVACUACION CONDENSADOS 50 mm

Red de pequeña evacuación para condensados de equipos de cli-

matización, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm

de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de

los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del ma-

terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiona-

do y comprobación de su correcto funcionamiento.

instalación	1	106,00	106,00

SUMA A ORIGEN	106,00

106,00

SUBCAPÍTULO 0705 PRODUCCIÓN ACS

E23AB250	ud	BOMBA CALOR AIRE-AGUA PARA ACS

Unidad interior, para producción de A.C.S., bomba de calor, serie

Altherma Monobloc, modelo EKHHE260CV3 "DAIKIN", o similar, pa-

ra gas refrigerante R-134a, potencia calorífica nominal 1,82 kW,

consumo eléctrico nominal 0,43 kW, acumulador de A.C.S. de 260

litros, perfil de consumo XL, clase de eficiencia energética A+, diá-

metro 628 mm, altura 1892 mm, peso 97 kg, potencia sonora 50

dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), límites operativos: en-

trada de aire entre -7°C y 38°C, salida de agua entre 25°C y 70°C,

con compresor rotativo, y resistencia eléctrica de apoyo de 1,5 kW.

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la em-

presa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-

miento. Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la

unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de conduc-

ción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en

marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades pre-

vistas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medi-

ción de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-

das según especificaciones de Proyecto.

instalacion	1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

E20AL060	ud	PUNTO DE LLENADO

Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de

calefacción, formado por 16 m de tubo multicapa de polietileno reti-

culado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad

(PE-X/Al/PE-X), o similar, de 20 mm de diámetro y 2 mm de espe-

sor, temperatura máxima de funcionamiento 95°C, colocado super-

ficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma

elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, conta-

dor de agua y válvula de retención. Incluso material auxiliar para

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Inclu-

ye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación del aislamiento.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,

según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de

obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-

gún especificaciones de Proyecto.

instalacion	1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

E20AL030	ud	PUNTO DE VACIADO

Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de

A.C.S., formado por 5 m de tubo de policloruro de vinilo clorado

(PVC-C), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 bar y 2,4 mm de

espesor, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso ma-

terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-

zas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio

de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según

documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra:

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-

pecificaciones de Proyecto.

instalacion	1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

E20TRR020	m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO 20mm

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de po-

lietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad

(PE-X/Al/PE-X), o similar, de 20 mm de diámetro y 2 mm de espe-

sor, temperatura máxima de funcionamiento 95°C, colocado superfi-

cialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coqui-

lla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Inclu-

ye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas

especiales. Colocación del aislamiento. Criterio de medición de pro-

yecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-

tada según especificaciones de Proyecto.

instalación	1	126,00	126,00

SUMA A ORIGEN	126,00

126,00

E20TRR010	m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO 16mm

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de po-

lietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad

(PE-X/Al/PE-X), o similar, de 16 mm de diámetro y 2 mm de espe-

sor, temperatura máxima de funcionamiento 95°C, colocado superfi-

cialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coqui-

lla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Inclu-

ye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas

especiales. Colocación del aislamiento. Criterio de medición de pro-

yecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-

tada según especificaciones de Proyecto.

instalación	1	86,00	86,00

SUMA A ORIGEN	86,00

86,00

E22NEA050	ud	VASO EXPANSIÓN

Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 24 l,

presión máxima 10 bar. Incluso manómetro y elementos de monta-

je y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye:

Replanteo. Colocación. Conexión a la red de distribución. Compro-

bación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de pro-

yecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-

ca de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-

almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

instalación	1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

E22NVT020	ud	VÁLVULA MEZCLADORA

Válvula mezcladora termostática de 3 vías, de 3/4", con ajuste de

la salida de agua entre 30°C y 65°C. Incluso elementos de monta-

je y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Inclu-

ye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su co-

rrecto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número

de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-

almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

instalación	1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

E20VFL020	ud	VÁLVULA ESFERA 3/4"

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 3/4", pa-

ra roscar, PN=50 bar y temperatura de servicio desde -20°C (exclu-

yendo congelación) hasta 140°C. Incluso elementos de montaje y

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye:

Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correc-

to funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de

unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Cri-

terio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-

mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

instalación	14	14,00

SUMA A ORIGEN	14,00

14,00

E20VRL010	ud	VÁLVULA RETENCIÓN 3/4"

Válvula de retención de latón para roscar de 3/4". Incluso elemen-

tos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funciona-

miento. Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexiona-

do. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medi-

ción de proyecto: Número de unidades previstas, según documen-

tación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá

el número de unidades realmente ejecutadas según especificacio-

nes de Proyecto.

instalación	8	8,00

SUMA A ORIGEN	8,00

8,00

E22EA050	ud	BOMBA RECIRCULACIÓN

Bomba circuladora electrónica, para recirculación de A.C.S., mode-

lo 98475986 ALPHA1 20-45 N 150 "GRUNDFOS", o similar, índice

de eficiencia energética EEI 0,2, cuerpo de acero inoxidable, cone-

xiones G 1 1/4", de 150 mm de longitud, panel de control del modo

de funcionamiento con selección entre 3 velocidades, modo de pre-

sión proporcional y modo de presión constante, apta para tempera-

turas desde 2 hasta 95°C, motor con alimentación monofásica, pro-

tección IPX4D y aislamiento clase F, con juego de racores con cone-

xiones G 1 1/4" x Rp 1/2", con enchufe de alimentación eléctrica,

99439948. Incluso puente de manómetros formado por manóme-

tro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; ca-

ja de conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesa-

rios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Coloca-

ción de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.

Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición

de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-

mero de unidades realmente ejecutadas según especificaciones

de Proyecto.

instalación	1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

CAPÍTULO 08 REMATES Y AYUDAS

E07WA010	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad e iluminación, in-

cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura

y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, ca-

ja general de protección, línea general de alimentación, centraliza-

ción de contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando

y protección, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxi-

liares (20% sobre instalación de electricidad). Medido por unidad

de planta.

plantas	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E07WA140	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

Ayuda de albañilería a instalaciones de climatización, incluyendo

mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado

de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares (10%

s/instalación de aire acondicionado). Medido por unidad de planta.

plantas	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E07WA040	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda unifa-

miliar incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,

apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometi-

da, tubo de alimentación, contador en fachada, accesorios y pie-

zas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxilia-

res (10% sobre instalación de fontanería). Medido por unidad de vi-

vienda.

plantas	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD

E29SC040	ud	PRUEBA DE SERVICIO CARPINTERÍAS

Ensayo para la determinación de la conformidad de carpinterías

de cualquier tipo.

total plantas edificio	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E29CV040	ud	CONFORMIDAD VIDRIOS

Ensayo para la determinación de la conformidad de vidrios para

carpinterías de cualquier tipo, con la determinación de la planici-

dad, s/UNE-EN 572-2:2012 ó UNE-EN 572-3/4/5/6/7:2012, la resis-

tencia al impacto, s/UNE-EN 572-1:2012, y la resistencia a la in-

mersión en agua en ebullición, s/UNE-EN 572-1:2012.

total plantas edificio	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E29SS020	ud	CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DB-HS-3

Prueba de servicio de calidad del aire interior según DB-HS-3.

total plantas edificio	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E29SI080	ud	RENDIMIENTO INSTALACION TÉRMICA

Prueba térmica para comprobación del rendimiento de la instala-

ción térmica, comprobando el gasto de energía, la temperatura, el

contenido en CO2 e índice de Bacharach de los humos, el porcen-

taje de CO y la pérdida de calor por la chimenea.

total plantas edificio	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E29SI020	ud	PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros genera-

les de mando y protección e instalaciones eléctricas.

total plantas edificio	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E29SI030	ud	PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA

Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta

a tierra en instalaciones eléctricas.

total plantas edificio	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E29SI040	ud	PRUEBA SERVICIO MECANISMOS ELÉCTRICOS

Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de ins-

talaciones eléctricas.

total plantas edificio	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E29SI050	ud	PRUEBA SERVICIO RED EQUIPOTENCIAL

Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección

contra derivaciones de las instalaciones de fontanería y/o calefac-

ción.

total plantas edificio	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E29SI060	ud	AISLAMIENTO CONDUCTORES

Prueba de medición del aislamiento y la rigidez dieléctrica de los

conductores de instalaciones eléctricas.

total plantas edificio	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E29SI070	ud	NIVEL ILUMINACIÓN INTERIOR

Medición del nivel de iluminación de locales interiores de edifica-

ción.

total plantas edificio	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E29FCE170	ud	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamien-

to/resbalamiento de baldosas cerámicas, s/UNE-EN

13748-1:2005.

total plantas edificio	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

E29SI100	ud	RECEPCIÓN SEÑAL TV/FM

Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de

TV-FM.

total plantas edificio	7	7,00

SUMA A ORIGEN	7,00

7,00

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

10.01	ud	GESTIÓN DE RESIDUOS

Partida de gastos generados en la gestión de los residuos produci-

dos durante la ejecución de la obra, según el plan de gestión de re-

siduos del proyecto.

1	1,00

SUMA A ORIGEN	1,00

1,00

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

E01	ud	Seguridad y salud

Partida correspondiente a los medios de protección colectiva e indi-

vidual destinados a la mejora de las condiciones de salud e higie-

ne en el trabajo, según el estudio básico detallado en el Anejo de

Seguridad y Salud.

1,00	1,00

1,00