MP.2.- CUADRO DE PRECIOS 1

01	PROYECTOS ESPECÍFICOS

E00PN010	ud	REDACCIÓN PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN	9.870,08

Redacción de proyecto eléctrico visado por técnico competente para la

modificación de la instalación eléctrica y posterior alta del servicio.

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E00PN020	ud	REDACCIÓN PROYECTO DE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	12.502,10

Redacción de proyecto de instalaciones térmicas y ventilación visado por

técnico competente para la ejecución de la instalación de producción de

calefacción, refrigeración y acs y posterior alta del servicio.

DOCE MIL QUINIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E00PR010	ud	OCA ELECTRICIDAD	1.645,01

Inspección de la instalación de electricidad realizada por un Organismo de

Control Autorizado. Incluye la inspección inicial realizada antes de la puesta

en marcha de la instalación, no incluye las inspecciones periódicas

posteriores necesarias cada 5 años ni las extraordinarias.

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

E00PR020	ud	OCA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	1.316,01

Inspección de la instalación de protección contra incendios realizada por un

Organismo de Control Autorizado. Incluye la inspección inicial realizada antes

de la puesta en marcha de la instalación, no incluye las inspecciones

periódicas posteriores necesarias cada 10 años. Según R.D. 513/2017, BOE

139 12.06.2017 Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios.

MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con UN CÉNTIMOS

E00PR030	ud	OCA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN	1.645,01

Inspección de las instalaciones de climatización realizada por un Organismo

de Control Autorizado. Incluye la inspección inicial realizada antes de la

puesta en marcha de la instalación, no incluye las inspecciones periódicas

posteriores necesarias ni las extraordinarias.

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

E00LC010	ud	PERMISOS Y LICENCIAS	89.698,01

Permisos y licencias de obras, incluso documentación necesaria.

OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

02	ACTUACIONES PREVIAS

E01DKM030	m2	LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO	43,48

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y

accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a

pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte

proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Medición de superficie realmente ejecutada.

CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01DET160	m²	DEMOLICIÓN FALSO TECHO	44,97

Demolición de falsos techos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada

de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte

proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01DIE030	ud	DESMONTAJE ILUMINACIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO	3.495,71

Desmontaje de canalizaciones y luminarias de un edificio de uso

administrativo, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas,

cajas, tubos y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,

sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de

medios auxiliares.

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E01DIC070	ud	DESMONTAJE CALDERA DE CALEFACCIÓN	111,90

Desmontaje de caldera de calefacción, por medios manuales, incluso limpieza

y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta

de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E01DIC140	ud	DESMONTAJE DEPÓSITO GASÓLEO	677,58

Inertización y desmontaje de depósito de gasóleo de superficie, de capacidad

comprendida entre 30.000-40.000 litros, con medios manuales y mecánicos y

carga sobre camión o contenedor.  Incluida la extracción del gasóleo

existente y la inertización y limpieza del depósito, desmontaje de los

accesorios y elementos de fijación. Realizado por empresa reparadora

autorizada, incluido certificado según lo estipulado en la ITC MI.IP 06. Sin

transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de

medios auxiliares.

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03	SATE

RADI.8aa	m	REUBICACIÓN DE CABLEADOS EN FACHADA	8,24

Suministro y colocación de 1 tubo corrugado tipo ferroplas o similar en la

fachada principal 25mm de diametro, desde el forjado de planta primera a

cada una de las viviendas (solo en desarrollo vertical), y que servirá de

canalización oculta del cableado existente de teléfono, televisión o similares

alojados actualmente en la fachada. Sujetos mediante grapas específicas e

instaladas bajo el nuevo revestimiento de fachada, incluidas las cajas de

derivación. Suministro y colocación de un segundo tubo corrugado en

previsión de futuras acometidas a las viviendas.

OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

RADI10aa	ud	DESMONTAJE Y COLOCACION DE SALIDAS DE HUMOS Y BAJANTES	370,56

Desmontaje nueva colocación de salidas de humos de calentadores y

calderas en fachada y de bajantes de aguas pluviales, para poder instalar el

aislamiento térmico, adaptándolas despues a la nueva cota exterior de la

fachada, incluidas las fijaciones y conexiones para su correcto

funcionamiento, totalmente rematadas y selladas con masilla de poliuretano.

Trabajo realizado por instalador homologado.

TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RRPR.3fcb	m²	SISTEMA SATE CON EPS 8cm DE ESPESOR	99,99

Sistema de aislamiento térmico por el exterior de la fachada con sistema

integral tipo SATE o similar, compuesto por perfil de arranque, pegado de las

placas de aislamiento termico de poliestireno expandido EPS de 15 a 18 kg/m3

y 80mm de espesor con conductividad térmica 0.029W/mK, adheridas al

soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante mortero adhesivo

sobre la placa cubriendo un minimo de superficie de pegado del 40%. Lijado

de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar

esquinas.Colocacion de refuerzos en esquinas, de mallas de refuerzo de

20x40cm en diagonal en las cuatro esquinas de los huecos de ventana, de

conexiones con premarcos con cinta selladora, de juntas de dilatación, de

goterones, de perfil de alfeizar, remate de aislamiento en zona del alfeizar,

etc... todo ello fijado con mortero adhesivo. Sellado de las juntas resultantes

del sistema con otros elementos con cinta selladora. Colocación de espigas a

razón de 6 espigas por m2, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado mínimo

3mm de espesor realizada con mortero adhesivo armado con malla de fibra de

vidrio alcalirresistente colapada 10cm. Capa de imprimación. Acabado final

con revoco decorativo de resinas de silicona aplicado manualmente,

siguiendo instrucciones del fabricante, en combinacion de colores blanco y

gris, totalmente instalado incluso pp de elementos de sujeción para objetos

pesados en fachada, accesorios y pequeño material, pp de jambas, dinteles,

rejillas de ventilación, canalizaciones de instalaciones y cajas de registro.

Incluidos medios auxiliares para andamios. Medida la superficie descontando

huecos mayores de 2,50m2.

NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RAAP.1a	m²	ANDAMIO MODULAR FACHADAS	10,00

Alquiler, durante 90 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo

multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por

estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y

3,2 mm de espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados,

compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2

m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y

rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de

924 m².

Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de

seguridad, montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo

multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por

estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con menos del 50% de

elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho;

para ejecución de fachada de 924 m², con voladizos dispuestos en un

porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm

del plano de fachada, considerando una distancia máxima de 60 m entre el

punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del

montaje.Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la

superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y

colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo.

Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de

carga. Desmontaje y retirada del andamio. Criterio de medición de proyecto:

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler

diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa

suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días

naturales.

DIEZ EUROS

04	CARPINTERÍA

EFVP.3bb	m²	CARPINTERÍA MIXTA ALUMINIO-PVC-MADERA	974,29

Carpintería mixta aluminio-pvc-madera tipo Finstral Fin-Project Nove Line 78/95

Aluminio-Madera o similar, formada por:

EXTERIOR: Material: aluminio; Color del marco: granate existente en las de

aluminio lacado; Profundidad marco: 78 mm (marco y hoja semienrasada al

interior); Batiente central clásico, con montante móvil visto; Protección

antirrobo estándar; Seguridad: vidrio laminado de seguridad clase P2A;

CENTRO: Marco: perfiles multicámara de PVC, valor Uf 1,0 W/m2K; Vidrio

doble: vidrio estándar Plus-Valor: Ug 1,1 W/m2K, g 0,64, LT 0,81, varilla

distancial térmicamente optimizada soldada en los ángulos, de color negro;

Valores de aislamiento térmico: Uw vidrio doble: Uw 1,2 W/m2K; Aislamiento

acústico: Rw estándar: 38 (-2;-6) dB, valor Rw 41 (-3;-7) dB; Estanqueidad al

agua: clase 9A para ventanas de una hoja, clase 9A para ventanas de dos

hojas con montante móvil; Permeabilidad al aire: clase 4 para ventanas de una

hoja, clase 4 para ventanas de dos hojas con montante móvil; Resistencia a la

carga del viento: clase C4 / B4 para ventanas de una hoja, clase C2 / B3 para

ventanas de dos hojas con montante móvil;

INTERIOR: Material: madera; Color del marco: roble natural; Manillas:aluminio

Serie 1; Bisagras: visibles; Herraje: oscilobatiente;

MONTAJE: en dos fases: primero se instala el premarco aislante FIN-Fix de

Finstral o similar en el muro y se enluce y una vez terminados los trabajos en

obra, la ventana se coloca fácilmente en el premarco

CERTIFICADOS: certificación RAL y CEKAL para el vidrio aislante doble y

triple, calidad certificada ift Rosenheim, calidad UNE EN ISO 9001,

medioambiental UNE EN ISO 14001, seguridad en el trabajo BS OHSAS 18001,

energía UNE EN 50001

Previa aprobación con Dirección de Obra.

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E16EA190	m²	DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMISIVIDAD	240,74

TEMPLADO

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado

6/10 aire/44.2 "SAINT GOBAIN" o similar, conjunto formado por vidrio exterior

COOL-LITE SKN 176 II, templado de 6 mm, con capa de baja emisividad térmica

incorporada en la cara interior, cámara de aire deshidratada con perfil

separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior

flotado incoloro STADIP de 6 mm, para hojas de vidrio de superficie menor de

2 m²; 24 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante

calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil

WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de

superficie menor de 3m². Nivel seguridad de uso 1C2/NPD según UNE-EN

12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante

calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,

incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Previa aprobación por

dirección de obra.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16EA210	m²	DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMISIVIDAD LAMINAR	267,34

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado

6/10 aire/44.2 "SAINT GOBAIN" o similar, conjunto formado por vidrio exterior

COOL-LITE SKN 176 II, templado de 6 mm, con capa de baja emisividad térmica

incorporada en la cara interior, cámara de aire deshidratada con perfil

separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior

STADIP PROTECT de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4

mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, para hojas

de vidrio de superficie menor de 2 m²; 24 mm de espesor total, fijado sobre

carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,

sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el

material soporte, para hojas de vidrio de superficie menor de 3m². Nivel

seguridad de uso 1C2/NPD según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado

sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y

laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,

según NTE-FVP. Previa aprobación por dirección de obra. En carpinterías tipo

Q se incluye vinilo decorativo transparente con escudo del ICCP en color para

vidrio, para su aplicación en la cara interior, completamente terminado.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13X10aaac	ud	VENTANA TEJADO GIRATORIA 55x78cm	474,15

Ventana de apertura giratoria para tejado de dimensiones 55x78cm, para

tejados con pendientes comprendidas entre 15 y 70 grados, tipo FAKRO FTT

U6 o similar, clase C5, formada por acristalamiento térmico con transmitancia

Uw 0,8 W/m2K, transmisión de calor del cristal 0,5 W/m2K, aislamiento

acústico 38 dB, vidrios 6HT-18-4H-18-33.2T, cámara de gas argón, vidrio

exterior templado, acabado con dos capas de barniz, manilla situada en la

parte inferior,mecanismo de bloqueo de la hoja en posición de 1180º.

Totalmente equipada y montada, con p.p. de medios auxiliares. Calidad

certificada ift Rosenheim. Previa aprobación por dirección de obra.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E13X10gaac	ud	VENTANA TEJADO GIRATORIA 78x98cm	652,23

Ventana de apertura giratoria para tejado de dimensiones 78x98cm, para

tejados con pendientes comprendidas entre 15 y 70 grados, tipo FAKRO FTT

U6 o similar, clase C5, formada por acristalamiento térmico con transmitancia

Uw 0,8 W/m2K, transmisión de calor del cristal 0,5 W/m2K, aislamiento

acústico 38 dB, vidrios 6HT-18-4H-18-33.2T, cámara de gas argón, vidrio

exterior templado, acabado con dos capas de barniz, manilla situada en la

parte inferior,mecanismo de bloqueo de la hoja en posición de 1180º.

Totalmente equipada y montada, con p.p. de medios auxiliares. Calidad

certificada ift Rosenheim. Previa aprobación por dirección de obra.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

05	ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS

E27EPA030	m²	PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE INTERIOR	8,12

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada,

sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y

plastecido.

OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E11ERE120	m²	SOLADO GRES RÚSTICO 31x31 cm TIPO MOSAICO C/RODAPIÉ	55,27

Solado de baldosa de gres rustica de 31x31 cm tipo mosaico (AI,AIIa

s/EN-121, EN-186) o similar, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5

N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié del

mismo material de 7x31 cm, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza,

s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según

Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E08RRV010	m²	ESTRUCTURA DE FALSO TECHO CUADRÍCULA 60x60	15,92

Falso techo formado únicamente por perfilería de aluminio, sin rejillas ni

paneles, con cuadrícula de 60x60 mm a ejes de perfilería vista de aluminio de

primarios y secundarios lacada en negro, suspendida del forjado o elemento

portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación.

Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y

medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo

huecos superiores a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilería con

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)

305/2011.

QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E27GAI130	m²	PINTURA BIKRIL MATE/SANTINADO SEDA ALTA CALIDAD BLANCO/COLOR	12,11

Pintura plástica mate lavable para fachadas Bikril Mate de Juno o similar,

basada en copolímeros acrílicos hidrófugos dispersados en medio acuoso.

Impermeable al agua de lluvia, permeable al vapor de agua, resistente a los

álcalis, intemperie y rayos ultravioleta. Barrera frente al CO2, protegiendo el

hormigón de la carbonatación. Aplicado sobre una mano de Primerlite en

sustratos nuevos. Para decoración de superficies de cemento y hormigón en

fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera la máxima

resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos. Aplicación con

brocha, rodillo o pistola. Aplicar mínimo 2 manos de Bikril diluidas en un 10%.

No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea menor de 5ºC ni

excesivamente calientes o con previsión de lluvia. Aplicación y preparación

del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Precio para

envases de 15 litros. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE

y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

FT003	m²	FALSO TECHO REGISTRABLE ACABADO MADERA	142,45

Falso techo formado por listones de madera lacada de sección 30x35 mm

(ancho x alto), colocados paralelos entre sí y separados 55 mm entre

listones, con aislamiento térmico y acústico. Listones unidos entre sí mediante

varillas de madera de 13 mm de diámetro. Montaje de techo suspendido del

forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue

para su nivelación sobre perfilería metálica de tipo T-15, y unida a ella

mediante grapas de fijación de tipo clip. Totalmente acabado; i/p.p. de

elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto

elevación y/o transporte). Malla de madera, accesorios de fijación y perfilería

con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)

305/2011. A elegir por Dirección de Obra.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

FT001	m²	FALSO TECHO REGISTRABLE MADERA VT15	106,39

Techo registrable formado por placas de melamina con perforaciones y velo

modelo Ebro o equivalente color Haya, de dimensiones 600x600x10 mm,

proporcionando aislamiento térmico y acústico. Colocada sobre perfilería

semivista de aluminio lacado en color arena suspendidas del forjado o

elemento soporte mediante varilla roscada. Totalmente terminado. A elegir por

Dirección de Obra.

CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

FT002	m²	FALSO TECHO LANA DE ROCA	44,54

Falso techo modular lana de roca 20 mm modelo Ekla o equivalente de 0,60 x

0,60m, proporcionando aislamiento térmico y acústico. Colocado sobre

perfilería semivista de aluminio lacado en color blanco suspendidas del forjado

o elemento soporte mediante varilla roscada. Totalmente terminado. A elegir

por Dirección de Obra.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FTF001	m	FALSO TECHO FAJA PERIMETRAL	36,98

Faja perimetral para regulación de falsos techos desmontables, formada por

placa knauf tipo Standard tipo A o equivalente s/Norma UNE-EN520, de 12,5

mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado Z1

de maestras 47*17*0,6 mm moduladas entre 400 mm e/e y suspendidad del

forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre 750 y 1200

mm. Incluso p.p. de tornillería, pasta de juntas, fijaciones. Totalmente

terminado y listo para imprimar y decorar. (Máximo desarrollo 70 cm).

TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BLED01	m	BANDEJA PARA LED	48,34

Suministro y colocación de bandeja de led de dimensiones 25 cm de plano y 5

cm de tabica exterior, ejecutada con placa de 12,5 mm de espesor atornillada

a una estructura portante simple. Totalmente terminado y listo para imprimar y

decorar.

CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TABKN01	m	TABICA KNAUF	36,67

Tabica Knauf formada por una placa Knauf Standard tipo A o equivalente

s/norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura

metálica de acero galvanizado de dimensiones 47x17x0,6 mm. Incluso p.p. de

tornilleríam pasta de juntas, fijaciones. Totalmente listo para imprimas y

decorar.

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

FOSE01	m	FOSEADO KAUF	58,78

Formación de fosa perimetral de dimensiones 100 x 70 mm, con placa std 12,5

mm atornillado a perfilerí 47/400. Totalmente terminado listo para pintar.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

0501	INSTALACIÓN GENERAL

050102	ud	PROTECCIÓN DIFERENCIAL CUADRO EXISTENTE	10.030,78

Suministro e instalación de protección diferencial y magnetotérmica en cuadro

general de distribución existente para protección de línea de alimentación a

cuadro secundario climatización, hasta una potencia máxima disponible de

173,00 kW, incluye puentes con pletina de cobre aislado y accesorios.

DIEZ MIL TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

050103	ud	CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACIÓN	18.862,98

Suministro e instalación de cuadro secundario de climatización para una

potencia máxima admisible de 138,4 kW, envolvente y aparamenta Schneider

Electric o similar, incluye embarrado, diferenciales, magnetotérmicos,

sobretensiones,  punteras, accesorios y pequeño material. Completamente

instalado

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0502	CABLEADO Y CANALIZACIONES

050201	m	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 4x1x150mm2	192,58

Suministro e instalación línea de alimentación 4x1x150mm2 RZ1-K 0,6/1kV,

bajo canalización 2221 instalada en falsos techos

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

050202	m	BANDEJA METÁLICA 200x60	27,70

Suministro e instalación bandeja metálica de rejilla electrozincada  200x60

incluso curvas, doble tabique separador, derivaciones, elementos de fijación

y sustentación.

VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

050203	m	BANDEJA METÁLICA 600x60	44,44

Suministro e instalación bandeja metálica de rejilla electrozincada  600x60

incluso curvas, doble tabique separador, derivaciones, elementos de fijación

y sustentación.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P6142	m	TUBO RÍGIDO PVC 4321 Ø20	6,81

Tubo rígido PVC 4321 20Ø incluso cajas de registro, elementos de fijación y

sustentación. Totalmente colocado.

SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

P6143	m	TUBO RÍGIDO PVC 4321 Ø25	7,87

Tubo rígido PVC 4321 25Ø incluso cajas de registro, elementos de fijación y

sustentación. Totalmente colocado.

SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17SSCC2	m	LINEA ELECT. 2X2,5 + T RZ1-0,6/1KV	4,35

Línea eléctrica realizada con conductores de cobre, marca PIRELLI o similar

aprobado por la DF, tipo Afumex RZ1-0,6/1 kV, de sección 2x2,5mm2. de

1000 V. de tensión de aislamiento, bajo tubo o canalización 2221 a colocar en

falsos techos, incluso parte proporcional de accesorios. Totalmente montada

e instalada.

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17SC123	m	LINEA ELECT. 2X1,5 + T RZ1-0,6/1KV	3,25

Línea eléctrica realizada con conductores de cobre, marca PIRELLI o similar

aprobado por la DF, tipo Afumex RZ1-0,6/1 kV, de sección 2x1,5mm2. de

1000 V. de tensión de aislamiento, bajo tubo o canalización 2221 a instalar en

falsos techos, incluso parte proporcional de accesorios. Totalmente montada

e instalada.

TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E17C44	m	LINEA ELECT. 4x4 + T RZ1-0,6/1KV	6,88

Línea eléctrica realizada con conductores de cobre, marca PIRELLI o similar

aprobado por la DF, tipo Afumex RZ1-0,6/1 kV, de sección 4x4mm2. de 1000

V. de tensión de aislamiento, bajo tubo o canalización 2221 a instalar en

falsos techos, incluso parte proporcional de accesorios. Totalmente montada

e instalada.

SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E17CC11	m	LINEA ELECT. 4x2.5+ T RZ1-0,6/1KV	5,66

Línea eléctrica realizada con conductores de cobre, marca PIRELLI o similar

aprobado por la DF, tipo Afumex RZ1-0,6/1 kV, de sección 4x2,5mm2. de

1000 V. de tensión de aislamiento, bajo tubo o en canalización 2221 a instalar

en falsos techos, incluso parte proporcional de accesorios. Totalmente

montada e instalada

CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0503	ILUMINACIÓN

P29600	ud	PANEL LED 600x600	96,82

Panel led 600x600, UGR<19, 36W, 4000K, vida media 50.000 horas.

Ledadvance o similar. Totalmente instalada y en funcionamiento, incluso

estudio lumínico previo.

NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P301200	ud	PANEL LED 1200x600	129,71

Panel led 1200x600, UGR<19, 36W, 4000K, vida media 50.000 horas.

Ledadvance o similar. Totalmente colocada y en funcionamiento, incluso

estudio lumínico previo.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P317	ud	DOWNLIGHT EMPOTRABLE 7w	22,46

Suministro e instalación de empotrable 7w, 4000K, vida media 50.000.

Ledadvance o similar. Totalmente colocado y en funcionamiento, incluso

estudio lumínico previo..

VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P318	m	TIRA LED 12 V	53,63

Suministro e instalación de tira led 12 V IP65, 4000K, 14,4w/m, incluso perfil

de aluminio para empotrar con tapa continua y fuente de alimentación.

Totalmente colocado y en funcionamiento, incluso estudio lumínico previo.

CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P319	ud	PANTALLA ESTANCA LED 40w	101,48

Suministro e instalación pantalla estanca IP65 tecnología led 40w, totalmente

colocado y en funcionamiento, incluso estudio lumínico previo.

CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P320	ud	ALIMENTACIÓN PUNTOS DE LUZ	15,36

Suministro e instalación de alimentación desde ubicación de puntos de lus

existente hasta nueva ubicación en techo modular desmontable, incluye caja

de registro y ramalillo de cable 3x2,5mm2 RZ1-K 0,6/1kW

QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P321	ud	LUMINARIA EMERGENCIA	137,15

Suministro e instalación luminaria emergencia  permanente 200 Lm, modelo

Normalux volutta o similar, incluso pictogramas de señalización, totalmente

colocado y en funcionamiento.

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

07	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y ACS

0701	AUXILIARES

RAAP.1a	m²	ANDAMIO MODULAR FACHADAS	10,00

Alquiler, durante 90 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo

multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por

estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y

3,2 mm de espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados,

compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2

m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y

rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de

924 m².

Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de

seguridad, montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo

multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por

estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con menos del 50% de

elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho;

para ejecución de fachada de 924 m², con voladizos dispuestos en un

porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm

del plano de fachada, considerando una distancia máxima de 60 m entre el

punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del

montaje.Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la

superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y

colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo.

Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de

carga. Desmontaje y retirada del andamio. Criterio de medición de proyecto:

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler

diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa

suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días

naturales.

DIEZ EUROS

070101	h	GRÚA TELESCÓPICA	139,89

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación

de 80 t y 72 m de altura máxima de trabajo, para ayudas de montaje de

instalaciones. Incluso seguro y portes de entrega y recogida.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

070102	m²	PINTURA AL AGUA	13,37

Pintura color de resina silicónica en dispersión acuosa antialga, antimoho,

transpirable e hidrorrepelente Silancolor Pittura Plus de Mapei. Aplicación

sobre enlucidos y pinturas en interior de viviendas atacadas por algas, moho

o zonas con puentes térmicos. Previa limpieza de mohos y algas adheridas al

soporte. Aplicación de imprimación en 2 manos con las técnicas

convencionales a brocha o rodillo. Aplicación de una capa de Silancolor

Cleaner Plus 12 hr antes. Para un rendimiento de 0,3 kg/m2. Aplicación y

preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto.

Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según

Reglamento (UE) 305/2011.

TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0702	DIFUSIÓN Y CONDUCTOS

E23DCC010	m²	CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA	36,37

Conducto de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales

con brida tipo Metu y sellada con masilla resistente a altas temperaturas.

Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior

anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos.

Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o cajas de

ventilación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición

de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de

Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo,

medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin

descontar las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E23DCF010	m²	CONDUCTO LANA MINERAL	31,35

Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por

panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER" o

similar, según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por un

complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y

un tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el

interior, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK).

Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver,

embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado

de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje y

piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos.

Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y

fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto

funcionamiento. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie

proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como

producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes

de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas

especiales.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada

según especificaciones de Proyecto.

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E23DCC020	m²	RECUBRIMIENTO CON CHAPA DE ALUMINIO	55,45

Recubrimiento con chapa de aluminio de conducto rectangular de chapa

aislado.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E23QPA010	m²	AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EXTERIOR CONDUCTOS METALICOS	13,50

Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de

climatización, realizado con manta de lana de vidrio Iber Cover "ISOVER" o

similar, según UNE-EN 14303, revestida por una de sus caras con un

complejo kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de

espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK),

sellado y fijado con cinta autoadhesiva de aluminio. Incluye: Limpieza y

preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.

Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y

uniones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según

documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E23DG020	ud	REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE	184,66

Regulador de caudal de aire, circular, para sistemas de caudal de aire

constante, de tipo automecánico sin aporte de energía exterior, con gama de

diferencias de presión de 50 a 1000 Pa, para conducto de 200 mm de

diámetro, con protección acústica formada por 40 mm de lana mineral y

protección exterior de chapa galvanizada de 1 mm para reducción del ruido

de radiación, carcasa de chapa galvanizada pintada de color RAL 7001,

cojinetes de plástico, compuerta de regulación con membrana de poliuretano

actuando como amortiguador neumático, gama de caudales 4:1. Incluso

accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación

y fijación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición

de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E23DRD010	ud	REJILLA RETORNO	74,94

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta

RAL, con lamas horizontales regulables individualmente, medidas según

plano, parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,

con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición,

accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con

marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto

rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de

fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. Criterio de medición

de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E23DDR130	ud	DIFUSOR CIRCULAR 160-200	77,99

Difusor de conos fijos de 160-200mm, con plenum de conexión horizontal de

chapa de acero galvanizado, con compuerta de regulación, pintado en color a

elegir de la carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso

accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del

plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según

documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de

Proyecto.Difusor de conos fijos , con plenum de conexión horizontal de chapa

de acero galvanizado, con compuerta de regulación, pintado en color a elegir

de la carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de

montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum

mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de

medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de

unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E23DDR140	ud	DIFUSOR CIRCULAR 250	77,09

Difusor de conos fijos de 250mm, con plenum de conexión horizontal de

chapa de acero galvanizado, con compuerta de regulación, pintado en color a

elegir de la carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso

accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del

plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según

documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de

Proyecto.Difusor de conos fijos , con plenum de conexión horizontal de chapa

de acero galvanizado, con compuerta de regulación, pintado en color a elegir

de la carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de

montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum

mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de

medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de

unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E23DDR150	ud	DIFUSOR CIRCULAR 315	94,17

Difusor de conos fijos de 315mm, con plenum de conexión horizontal de

chapa de acero galvanizado, con compuerta de regulación, pintado en color a

elegir de la carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso

accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del

plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según

documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de

Proyecto.Difusor de conos fijos , con plenum de conexión horizontal de chapa

de acero galvanizado, con compuerta de regulación, pintado en color a elegir

de la carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de

montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum

mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de

medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de

unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.Difusor

de conos fijos de 250mm, con plenum de conexión horizontal de chapa de

acero galvanizado, con compuerta de regulación, pintado en color a elegir de

la carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de

montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum

mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de

medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de

unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.Difusor

de conos fijos , con plenum de conexión horizontal de chapa de acero

galvanizado, con compuerta de regulación, pintado en color a elegir de la

carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de

montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum

mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de

medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de

unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E23DDR160	ud	DIFUSOR CIRCULAR 400	110,14

Difusor de conos fijos de 400mm, con plenum de conexión horizontal de

chapa de acero galvanizado, con compuerta de regulación, pintado en color a

elegir de la carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso

accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del

plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según

documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de

Proyecto.Difusor de conos fijos , con plenum de conexión horizontal de chapa

de acero galvanizado, con compuerta de regulación, pintado en color a elegir

de la carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de

montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum

mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de

medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de

unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CIENTO DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0703	EQUIPOS CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

E23LDB010	ud	UN. INT. SISTEMA VRV 1.7	1.444,41

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ15A "DAIKIN", o

similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia

frigorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo

seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 1,9 kW (temperatura

de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire

exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 41 W, consumo

eléctrico nominal en calefacción 37 W, presión sonora a velocidad baja 28

dBA, caudal de aire a velocidad alta 7,5 m³/min, de 245x550x800 mm, peso

23,5 kg, con ventilador con regulación Inverter (la presión estática del

ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los

conductos) y presión estática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de

expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior,

bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus

D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de

succión, con control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C.

Incluso elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad

interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior

y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y

el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E23LDB020	ud	UN. INT. SISTEMA VRV 2.2	1.645,86

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ20A "DAIKIN", o

similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia

frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo

seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura

de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire

exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 41 W, consumo

eléctrico nominal en calefacción 37 W, presión sonora a velocidad baja 28

dBA, caudal de aire a velocidad alta 7,5 m³/min, de 245x550x800 mm, peso

23,5 kg, con ventilador con regulación Inverter (la presión estática del

ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los

conductos) y presión estática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de

expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior,

bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus

D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de

succión, con control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C.

Incluso elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad

interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior

y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y

el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E23LDB030	ud	UN. INT. SISTEMA VRV 2.8	1.485,59

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ25A "DAIKIN", o

similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia

frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo

seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura

de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire

exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 41 W, consumo

eléctrico nominal en calefacción 37 W, presión sonora a velocidad baja 28

dBA, caudal de aire a velocidad alta 7,5 m³/min, de 245x550x800 mm, peso

23,5 kg, con ventilador con regulación Inverter (la presión estática del

ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los

conductos) y presión estática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de

expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior,

bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus

D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de

succión, con control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C.

Incluso elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad

interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior

y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y

el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E23LDB040	ud	UN. INT. SISTEMA VRV 1.1	1.262,99

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo RPIL-0.4FSRNE

"HITACHI", o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz),

potencia frigorífica nominal 1,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior

27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de

bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 1,3 kW

(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco

del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 45 W,

consumo eléctrico nominal en calefacción 42 W, presión sonora a velocidad

baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8 m³/min, de 245x550x800 mm,

peso 24 kg, con ventilador con regulación Inverter (la presión estática del

ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los

conductos) y presión estática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de

expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior,

bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus

D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de

succión, con control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C.

Incluso elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad

interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior

y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y

el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E23LDB050	ud	UN. INT. SISTEMA VRV 4	1.570,18

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ40A "DAIKIN", o

similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia

frigorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo

seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 4,8 kW (temperatura

de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire

exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 92 W, consumo

eléctrico nominal en calefacción 89 W, presión sonora a velocidad baja 32

dBA, caudal de aire a velocidad alta 12,5 m³/min, de 245x700x800 mm, peso

28,5 kg, con ventilador con regulación Inverter (la presión estática del

ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los

conductos) y presión estática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de

expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior,

bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus

D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de

succión, con control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C.

Incluso elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad

interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior

y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y

el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E23LDB060	ud	UN. INT. SISTEMA VRV 5.6	1.382,08

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ50A "DAIKIN", o

similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia

frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo

seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura

de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire

exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 95 W, consumo

eléctrico nominal en calefacción 92 W, presión sonora a velocidad baja 32

dBA, caudal de aire a velocidad alta 12,5 m³/min, de 245x700x800 mm, peso

29 kg, con ventilador con regulación Inverter (la presión estática del ventilador

se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y

presión estática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica,

bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales

F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad

exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con control

remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C. Incluso elementos para

suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad

interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior

y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y

el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E23LDB070	ud	UN. INT. SISTEMA VRV 7.1	1.464,45

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ63A "DAIKIN", o

similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia

frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo

seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de

bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior

7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 95 W, consumo eléctrico

nominal en calefacción 92 W, presión sonora a velocidad baja 30 dBA, caudal

de aire a velocidad alta 18 m³/min, de 245x1000x800 mm, peso 36,6 kg, con

ventilador con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta

automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión

estática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba

de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2

para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior,

control por microprocesador y filtro de aire de succión, con control remoto

simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C. Incluso elementos para

suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad

interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior

y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y

el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E23LDB080	ud	UN. INT. SISTEMA VRV 11.2	1.550,14

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ125A "DAIKIN",

o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia

frigorífica nominal 11,20 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo

seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 12,50 kW

(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco

del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 214 W,

consumo eléctrico nominal en calefacción 211 W, presión sonora a velocidad

baja 36 dBA, caudal de aire a velocidad alta 31,5 m³/min, de 245x1400x800

mm, peso 47,2 kg, con ventilador con regulación Inverter (la presión estática

del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los

conductos) y presión estática disponible de 50 a 150 Pa, válvula de

expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior,

bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus

D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de

succión, con control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C.

Incluso elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad

interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior

y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y

el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E23LB290	ud	UD. EXT. SITEMA VRV 22.4	10.619,92

Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable),

bomba de calor, modelo RXYQ8U "DAIKIN", o similar, para gas R-410A, con

temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional,

alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 22,4 kW

(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco

del aire exterior 35°C), SEER 7,6, rango de funcionamiento de temperatura de

bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia

calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C,

temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rango de

funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción

desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 17 unidades interiores con

un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control

mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con

control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg, presión sonora

58 dBA, caudal de aire nominal 162 m³/min, longitud total máxima de tubería

frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más

alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación

90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores

y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de

ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada

40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y

control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la

puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y

precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta

presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del

intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga

automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y

ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Incluye:

Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a

la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E23LB300	ud	UD. EXT. SISTEMA VRV 28.0	12.745,75

Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable),

bomba de calor, modelo RXYQ10U "DAIKIN", o similar, para gas R-410A, con

temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional,

alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW

(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco

del aire exterior 35°C), SEER 6,8, rango de funcionamiento de temperatura de

bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia

calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C,

temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rango de

funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción

desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 22 unidades interiores con

un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control

mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con

control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg, presión sonora

58 dBA, caudal de aire nominal 175 m³/min, longitud total máxima de tubería

frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más

alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación

90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores

y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de

ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada

40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y

control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la

puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y

precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta

presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del

intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga

automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y

ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand).

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E23LB310	ud	UD. EXT. SISTEMA VRV 12,10	6.578,61

Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable),

bomba de calor, modelo RXYQ12U "DAIKIN", o similar, para gas R-410A, con

temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional,

alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 12,10 kW

(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco

del aire exterior 35°C), SEER 6,3, rango de funcionamiento de temperatura de

bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia

calorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C,

temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rango de

funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción

desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 26 unidades interiores con

un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control

mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con

control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg, presión sonora

61 dBA, caudal de aire nominal 185 m³/min, longitud total máxima de tubería

frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más

alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación

90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores

y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de

ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada

40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y

control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la

puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y

precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta

presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del

intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga

automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y

ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand).Incluye:

Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.  Conexión

a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

AE23J010	ud	UTA CON RECUPERADOR CALOR	27.468,17

Unidad de tratamiento de aire marca DAIKIN, serie PROFESSIONAL o similar,

construida con perfilería de aluminio anodizado internamente redondeada

(para evitar acumulación de suciedad y facilitar la limpieza) y paneles tipo

sandwich. Control totalmente integrado y cableado en el interior de la unidad

(cuadro, protecciones, válvulas de expansión DX (si procede), sensores...)

con un único punto de suministro eléctrico. Configuración en dos módulos

verticales con recuperador de placas. Serie con CERTIFICACIÓN EUROVENT

y prestaciones según ficha técnica.

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E24VDE071	ud	DERIVACION LINEA FRIGORIFICA 639	260,21

Derivación de línea frigorífica formada por conjunto de dos juntas Refnet, una

para la línea de líquido y otra para la línea de gas, para sistema VRV-IV

(Volumen de Refrigerante Variable), modelo KHRQ22M64T "DAIKIN", o similar,

con índice máximo de conexión de unidades interiores de 639. Incluye:

Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades

previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

E24VDE080	ud	DERIVACION LINEA FRIGORIFICA 289	188,98

Derivación de línea frigorífica formada por conjunto de dos juntas Refnet, una

para la línea de líquido y otra para la línea de gas, para sistema VRV-IV

(Volumen de Refrigerante Variable), modelo KHRQ22M29T "DAIKIN", o similar,

con índice máximo de conexión de unidades interiores de 289. Incluye:

Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades

previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E23C130	ud	CONTROL CENTRALIZADO	15.027,84

Sistema centralizado de gestión de edificios "DAIKIN", o similar, para sistema

VRV (Volumen de Refrigerante Variable) con unidades conectadas mediante

bus de control DIII-net, con un máximo de 128 unidades interiores, formado

por controlador de sistema centralizado, para gestión de hasta 64 unidades

interiores, modelo iTouchManager DCM601A51, adaptador DIII-NET para

sistema de gestión centralizada intelligentTouchManager, para ampliación del

control de hasta 64 unidades interiores, modelo DCM601A52, software para

el cálculo del reparto de consumos, modelo DCM002A51, software para la

gestión de consumos, modelo DCM008A51, pasarela para integrar cualquier

equipo o elemento de terceros con protocolo de comunicación BACnet,

modelo DCM009A51.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación y fijación de los

accesorios. Conexionado.

QUINCE MIL VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E19IB080	m	CABLEADO BUS COMUNICACIONES	11,03

Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1

mm² de sección por hilo, sin polaridad.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E19IC010	m	CANALIZACION	2,19

Canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,

transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de 20 mm de diámetro

nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP547.

Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0704	INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

E24TC030	m	TUBERÍA GAS COBRE 1 3/8''	73,05

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 1 3/8" de diámetro y 1,25 mm de espesor con coquilla de

espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a

base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para

líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de

espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y

15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular

cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los

extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.

Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto:

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de

medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según

especificaciones de Proyecto.

SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E24TC040	m	TUBERÍA GAS COBRE 1 1/8''	53,59

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de

espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a

base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para

líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de

espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y

15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular

cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los

extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.

Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto:

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de

medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según

especificaciones de Proyecto.

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E24TC050	m	TUBERÍA GAS COBRE 7/8''	48,24

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de

espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y

10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular

cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los

extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.

Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto:

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de

medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según

especificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E24TC060	m	TUBERÍA GAS COBRE 3/4''	45,53

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de

espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y

10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular

cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los

extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.

Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto:

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de

medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según

especificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E24TC070	m	TUBERÍA GAS COBRE 5/8''	40,81

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de

espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y

10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular

cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los

extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.

Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto:

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de

medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según

especificaciones de Proyecto.

CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E24TC080	m	TUBERÍA GAS COBRE 1/2''	36,37

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de

espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a

base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para

líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de

espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y

10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular

cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los

extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.

Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto:

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de

medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según

especificaciones de Proyecto.

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E24TC090	m	TUBERÍA GAS COBRE 3/8''	34,03

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de

espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a

base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para

líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de

espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y

10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular

cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los

extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea.

Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto:

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de

medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según

especificaciones de Proyecto.

TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E17NC010	m	CANALIZACIÓN PROTECCION	13,25

Canalización de protección para la línea frigorífica, el cableado eléctrico de

alimentación y la red de evacuación de condensados, formada por canal

protectora de PVC, color blanco, de 30x40 mm, aislante, con grado de

protección IK08, estable frente a los rayos UV y con resistencia a la

intemperie. Incluso piezas. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio

de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de

Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente

ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la línea frigorífica, el

cableado eléctrico de alimentación ni la red de evacuación de condensados.

TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E23SAN010	kg	CARGA GAS REFRIGERANTE	47,72

Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella

con 50 kg de refrigerante.

Incluye: Carga del gas refrigerante. Criterio de medición de proyecto: Peso

teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, de la presión y

del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de

medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en

la instalación, según especificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E20WTV010	m	EVACUACIÓN CONDENSADOS 32mm	5,89

Red de pequeña evacuación para condensados de equipos de climatización,

colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión

pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los

elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar

para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de

su correcto funcionamiento.

CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E20WTV020	m	EVACUACIÓN CONDENSADOS 40 mm	6,67

Red de pequeña evacuación para condensados de equipos de climatización,

colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión

pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los

elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar

para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de

su correcto funcionamiento.

SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E20WTV030	m	EVACUACIÓN CONDENSADOS 50 mm	7,39

Red de pequeña evacuación para condensados de equipos de climatización,

colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión

pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los

elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar

para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de

su correcto funcionamiento.

SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0705	PRODUCCIÓN ACS

E23AB250	ud	BOMBA CALOR AIRE-AGUA PARA ACS	2.922,74

Unidad interior, para producción de A.C.S., bomba de calor, serie Altherma

Monobloc, modelo EKHHE260CV3 "DAIKIN", o similar, para gas refrigerante

R-134a, potencia calorífica nominal 1,82 kW, consumo eléctrico nominal 0,43

kW, acumulador de A.C.S. de 260 litros, perfil de consumo XL, clase de

eficiencia energética A+, diámetro 628 mm, altura 1892 mm, peso 97 kg,

potencia sonora 50 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), límites

operativos: entrada de aire entre -7°C y 38°C, salida de agua entre 25°C y

70°C, con compresor rotativo, y resistencia eléctrica de apoyo de 1,5 kW.

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa

instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye:

Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios.

Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida

de condensados. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto:

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente

ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E20AL060	ud	PUNTO DE LLENADO	407,58

Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción,

formado por 16 m de tubo multicapa de polietileno

reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), o

similar, de 20 mm de diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de

funcionamiento 95°C, colocado superficialmente, con aislamiento mediante

coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de

residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso material auxiliar

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye:

Replanteo. Colocación y fijación. Colocación del aislamiento. Criterio de

medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de

unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E20AL030	ud	PUNTO DE VACIADO	124,25

Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de A.C.S.,

formado por 5 m de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 32 mm de

diámetro exterior, PN=16 bar y 2,4 mm de espesor, colocado superficialmente

y válvula de corte. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,

accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según

documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de

Proyecto.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E20TRR020	m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO 20mm	23,48

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de polietileno

reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), o

similar, de 20 mm de diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de

funcionamiento 95°C, colocado superficialmente en el interior del edificio, con

aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas

especiales. Colocación del aislamiento. Criterio de medición de proyecto:

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de

medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según

especificaciones de Proyecto.

VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E20TRR010	m	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO 16mm	21,36

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de polietileno

reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), o

similar, de 16 mm de diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de

funcionamiento 95°C, colocado superficialmente en el interior del edificio, con

aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas

especiales. Colocación del aislamiento. Criterio de medición de proyecto:

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de

medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según

especificaciones de Proyecto.

VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E22NEA050	ud	VASO EXPANSIÓN	136,39

Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 24 l, presión

máxima 10 bar. Incluso manómetro y elementos de montaje y conexión

necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación.

Conexión a la red de distribución. Comprobación de su correcto

funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades

previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente

ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E22NVT020	ud	VÁLVULA MEZCLADORA	863,15

Válvula mezcladora termostática de 3 vías, de 3/4", con ajuste de la salida de

agua entre 30°C y 65°C. Incluso elementos de montaje y accesorios

necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación.

Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de

medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de

unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E20VFL020	ud	VÁLVULA ESFERA 3/4"	21,06

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 3/4", para roscar,

PN=50 bar y temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo congelación)

hasta 140°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.

Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de

proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

VEINTIÚN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E20VRL010	ud	VÁLVULA RETENCIÓN 3/4"	9,99

Válvula de retención de latón para roscar de 3/4". Incluso elementos de

montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye:

Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. Comprobación de su

correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de

unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de

medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas

según especificaciones de Proyecto.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E22EA050	ud	BOMBA RECIRCULACIÓN	1.210,79

Bomba circuladora electrónica, para recirculación de A.C.S., modelo

98475986 ALPHA1 20-45 N 150 "GRUNDFOS", o similar, índice de eficiencia

energética EEI 0,2, cuerpo de acero inoxidable, conexiones G 1 1/4", de 150

mm de longitud, panel de control del modo de funcionamiento con selección

entre 3 velocidades, modo de presión proporcional y modo de presión

constante, apta para temperaturas desde 2 hasta 95°C, motor con

alimentación monofásica, protección IPX4D y aislamiento clase F, con juego de

racores con conexiones G 1 1/4" x Rp 1/2", con enchufe de alimentación

eléctrica, 99439948. Incluso puente de manómetros formado por manómetro,

válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de

conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de

circulación. Conexión a la red de distribución. Comprobación de su correcto

funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de

obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según

especificaciones de Proyecto.

MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08	REMATES Y AYUDAS

E07WA010	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD	1.625,69

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad e iluminación, incluyendo

mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,

recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección,

línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones

individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. de elementos comunes,

limpieza y medios auxiliares (20% sobre instalación de electricidad). Medido

por unidad de planta.

MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07WA140	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN	7.235,93

Ayuda de albañilería a instalaciones de climatización, incluyendo mano de

obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,

limpieza, remates y medios auxiliares (10% s/instalación de aire

acondicionado). Medido por unidad de planta.

SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E07WA040	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA	725,40

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda unifamiliar

incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado

de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación,

contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material

auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre instalación de fontanería).

Medido por unidad de vivienda.

SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

09	CONTROL DE CALIDAD

E29SC040	ud	PRUEBA DE SERVICIO CARPINTERÍAS	653,50

Ensayo para la determinación de la conformidad de carpinterías de cualquier

tipo.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E29CV040	ud	CONFORMIDAD VIDRIOS	403,47

Ensayo para la determinación de la conformidad de vidrios para carpinterías

de cualquier tipo, con la determinación de la planicidad, s/UNE-EN 572-2:2012

ó UNE-EN 572-3/4/5/6/7:2012, la resistencia al impacto, s/UNE-EN 572-1:2012,

y la resistencia a la inmersión en agua en ebullición, s/UNE-EN 572-1:2012.

CUATROCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E29SS020	ud	CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DB-HS-3	457,66

Prueba de servicio de calidad del aire interior según DB-HS-3.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E29SI080	ud	RENDIMIENTO INSTALACION TÉRMICA	526,41

Prueba térmica para comprobación del rendimiento de la instalación térmica,

comprobando el gasto de energía, la temperatura, el contenido en CO2 e

índice de Bacharach de los humos, el porcentaje de CO y la pérdida de calor

por la chimenea.

QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E29SI020	ud	PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO	131,60

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y

protección e instalaciones eléctricas.

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E29SI030	ud	PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA	82,26

Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en

instalaciones eléctricas.

OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

E29SI040	ud	PRUEBA SERVICIO MECANISMOS ELÉCTRICOS	115,16

Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones

eléctricas.

CIENTO QUINCE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

E29SI050	ud	PRUEBA SERVICIO RED EQUIPOTENCIAL	82,26

Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra

derivaciones de las instalaciones de fontanería y/o calefacción.

OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

E29SI060	ud	AISLAMIENTO CONDUCTORES	50,09

Prueba de medición del aislamiento y la rigidez dieléctrica de los conductores

de instalaciones eléctricas.

CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E29SI070	ud	NIVEL ILUMINACIÓN INTERIOR	205,91

Medición del nivel de iluminación de locales interiores de edificación.

DOSCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E29FCE170	ud	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	15,56

Ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento

de baldosas cerámicas, s/UNE-EN 13748-1:2005.

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E29SI100	ud	RECEPCIÓN SEÑAL TV/FM	82,26

Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de TV-FM.

OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

10	GESTIÓN DE RESIDUOS

10.01	ud	GESTIÓN DE RESIDUOS	28.196,61

Partida de gastos generados en la gestión de los residuos producidos durante

la ejecución de la obra, según el plan de gestión de residuos del proyecto.

VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

11	SEGURIDAD Y SALUD

E01	ud	Seguridad y salud	37.350,95

Partida correspondiente a los medios de protección colectiva e individual

destinados a la mejora de las condiciones de salud e higiene en el trabajo,

según el estudio básico detallado en el Anejo de Seguridad y Salud.

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pravia, JUNIO de 2023

El arquitecto

Luis García Menéndez

El Jefe de Servicio de Apoyo Técnico

Director del Proyecto

Adolfo Guerra Fernández