MP.3.- CUADRO DE PRECIOS 2

01	PROYECTOS ESPECÍFICOS

E00PN010	REDACCIÓN PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN	ud

Redacción de proyecto eléctrico visado por técnico competente para la

modificación de la instalación eléctrica y posterior alta del servicio.

Mano de obra		8.868,00

Otros		1.002,08

TOTAL PARTIDA		9.870,08

E00PN020	REDACCIÓN PROYECTO DE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	ud

Redacción de proyecto de instalaciones térmicas y ventilación visado por técnico

competente para la ejecución de la instalación de producción de calefacción,

refrigeración y acs y posterior alta del servicio.

Mano de obra		11.232,80

Otros		1.269,30

TOTAL PARTIDA		12.502,10

E00PR010	OCA ELECTRICIDAD	ud

Inspección de la instalación de electricidad realizada por un Organismo de Control

Autorizado. Incluye la inspección inicial realizada antes de la puesta en marcha de

la instalación, no incluye las inspecciones periódicas posteriores necesarias cada

5 años ni las extraordinarias.

Mano de obra		1.478,00

Otros		167,01

TOTAL PARTIDA		1.645,01

E00PR020	OCA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	ud

Inspección de la instalación de protección contra incendios realizada por un

Organismo de Control Autorizado. Incluye la inspección inicial realizada antes de la

puesta en marcha de la instalación, no incluye las inspecciones periódicas

posteriores necesarias cada 10 años. Según R.D. 513/2017, BOE 139 12.06.2017

Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios.

Mano de obra		1.182,40

Otros		133,61

TOTAL PARTIDA		1.316,01

E00PR030	OCA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN	ud

Inspección de las instalaciones de climatización realizada por un Organismo de

Control Autorizado. Incluye la inspección inicial realizada antes de la puesta en

marcha de la instalación, no incluye las inspecciones periódicas posteriores

necesarias ni las extraordinarias.

Mano de obra		1.478,00

Otros		167,01

TOTAL PARTIDA		1.645,01

E00LC010	PERMISOS Y LICENCIAS	ud

Permisos y licencias de obras, incluso documentación necesaria.

Mano de obra		591,20

Materiales		80.000,00

Otros		9.106,81

TOTAL PARTIDA		89.698,01

02	ACTUACIONES PREVIAS

E01DKM030	LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO	m2

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y

accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie

de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional

de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie

realmente ejecutada.

Mano de obra		39,06

Otros		4,42

TOTAL PARTIDA		43,48

E01DET160	DEMOLICIÓN FALSO TECHO	m²

Demolición de falsos techos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de

medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra		40,41

Otros		4,56

TOTAL PARTIDA		44,97

E01DIE030	DESMONTAJE ILUMINACIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO	ud

Desmontaje de canalizaciones y luminarias de un edificio de uso administrativo,

por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas, cajas, tubos y

mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a

vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra		3.140,80

Otros		354,91

TOTAL PARTIDA		3.495,71

E01DIC070	DESMONTAJE CALDERA DE CALEFACCIÓN	ud

Desmontaje de caldera de calefacción, por medios manuales, incluso limpieza y

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de

reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra		100,53

Otros		11,37

TOTAL PARTIDA		111,90

E01DIC140	DESMONTAJE DEPÓSITO GASÓLEO	ud

Inertización y desmontaje de depósito de gasóleo de superficie, de capacidad

comprendida entre 30.000-40.000 litros, con medios manuales y mecánicos y

carga sobre camión o contenedor.  Incluida la extracción del gasóleo existente y la

inertización y limpieza del depósito, desmontaje de los accesorios y elementos de

fijación. Realizado por empresa reparadora autorizada, incluido certificado según

lo estipulado en la ITC MI.IP 06. Sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y

con parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra		218,35

Maquinaria		390,44

Otros		68,79

TOTAL PARTIDA		677,58

03	SATE

RADI.8aa	REUBICACIÓN DE CABLEADOS EN FACHADA	m

Suministro y colocación de 1 tubo corrugado tipo ferroplas o similar en la fachada

principal 25mm de diametro, desde el forjado de planta primera a cada una de las

viviendas (solo en desarrollo vertical), y que servirá de canalización oculta del

cableado existente de teléfono, televisión o similares alojados actualmente en la

fachada. Sujetos mediante grapas específicas e instaladas bajo el nuevo

revestimiento de fachada, incluidas las cajas de derivación. Suministro y

colocación de un segundo tubo corrugado en previsión de futuras acometidas a

las viviendas.

Mano de obra		4,36

Maquinaria		2,85

Materiales		0,20

Otros		0,84

TOTAL PARTIDA		8,24

RADI10aa	DESMONTAJE Y COLOCACION DE SALIDAS DE HUMOS Y BAJANTES	ud

Desmontaje nueva colocación de salidas de humos de calentadores y calderas en

fachada y de bajantes de aguas pluviales, para poder instalar el aislamiento

térmico, adaptándolas despues a la nueva cota exterior de la fachada, incluidas

las fijaciones y conexiones para su correcto funcionamiento, totalmente

rematadas y selladas con masilla de poliuretano. Trabajo realizado por instalador

homologado.

Mano de obra		142,74

Maquinaria		190,00

Materiales		0,20

Otros		37,63

TOTAL PARTIDA		370,56

RRPR.3fcb	SISTEMA SATE CON EPS 8cm DE ESPESOR	m²

Sistema de aislamiento térmico por el exterior de la fachada con sistema integral

tipo SATE o similar, compuesto por perfil de arranque, pegado de las placas de

aislamiento termico de poliestireno expandido EPS de 15 a 18 kg/m3 y 80mm de

espesor con conductividad térmica 0.029W/mK, adheridas al soporte previamente

limpio de polvo y grasas mediante mortero adhesivo sobre la placa cubriendo un

minimo de superficie de pegado del 40%. Lijado de las superficies con EPS para

eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas.Colocacion de refuerzos en

esquinas, de mallas de refuerzo de 20x40cm en diagonal en las cuatro esquinas

de los huecos de ventana, de conexiones con premarcos con cinta selladora, de

juntas de dilatación, de goterones, de perfil de alfeizar, remate de aislamiento en

zona del alfeizar, etc... todo ello fijado con mortero adhesivo. Sellado de las juntas

resultantes del sistema con otros elementos con cinta selladora. Colocación de

espigas a razón de 6 espigas por m2, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado mínimo 3mm

de espesor realizada con mortero adhesivo armado con malla de fibra de vidrio

alcalirresistente colapada 10cm. Capa de imprimación. Acabado final con revoco

decorativo de resinas de silicona aplicado manualmente, siguiendo instrucciones

del fabricante, en combinacion de colores blanco y gris, totalmente instalado

incluso pp de elementos de sujeción para objetos pesados en fachada,

accesorios y pequeño material, pp de jambas, dinteles, rejillas de ventilación,

canalizaciones de instalaciones y cajas de registro. Incluidos medios auxiliares

para andamios. Medida la superficie descontando huecos mayores de 2,50m2.

Mano de obra		31,36

Materiales		58,48

Otros		10,15

TOTAL PARTIDA		99,99

RAAP.1a	ANDAMIO MODULAR FACHADAS	m²

Alquiler, durante 90 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo

multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura

tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de

espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados, compuesto por

plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,

escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y

barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 924 m².

Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de

seguridad, montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo

multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura

tubular de acero galvanizado en caliente, con menos del 50% de elementos

verticales duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución

de fachada de 924 m², con voladizos dispuestos en un porcentaje menor del 50%

de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada,

considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los

materiales y el punto más alejado del montaje.Incluye: Replanteo de los apoyos.

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios

afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma

de trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización.

Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio. Criterio de medición de

proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario,

según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa

suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

Mano de obra		7,43

Materiales		1,55

Otros		1,01

TOTAL PARTIDA		10,00

04	CARPINTERÍA

EFVP.3bb	CARPINTERÍA MIXTA ALUMINIO-PVC-MADERA	m²

Carpintería mixta aluminio-pvc-madera tipo Finstral Fin-Project Nove Line 78/95

Aluminio-Madera o similar, formada por:

EXTERIOR: Material: aluminio; Color del marco: granate existente en las de aluminio

lacado; Profundidad marco: 78 mm (marco y hoja semienrasada al interior);

Batiente central clásico, con montante móvil visto; Protección antirrobo estándar;

Seguridad: vidrio laminado de seguridad clase P2A;

CENTRO: Marco: perfiles multicámara de PVC, valor Uf 1,0 W/m2K; Vidrio doble:

vidrio estándar Plus-Valor: Ug 1,1 W/m2K, g 0,64, LT 0,81, varilla distancial

térmicamente optimizada soldada en los ángulos, de color negro; Valores de

aislamiento térmico: Uw vidrio doble: Uw 1,2 W/m2K; Aislamiento acústico: Rw

estándar: 38 (-2;-6) dB, valor Rw 41 (-3;-7) dB; Estanqueidad al agua: clase 9A

para ventanas de una hoja, clase 9A para ventanas de dos hojas con montante

móvil; Permeabilidad al aire: clase 4 para ventanas de una hoja, clase 4 para

ventanas de dos hojas con montante móvil; Resistencia a la carga del viento: clase

C4 / B4 para ventanas de una hoja, clase C2 / B3 para ventanas de dos hojas con

montante móvil;

INTERIOR: Material: madera; Color del marco: roble natural; Manillas:aluminio Serie

1; Bisagras: visibles; Herraje: oscilobatiente;

MONTAJE: en dos fases: primero se instala el premarco aislante FIN-Fix de Finstral

o similar en el muro y se enluce y una vez terminados los trabajos en obra, la

ventana se coloca fácilmente en el premarco

CERTIFICADOS: certificación RAL y CEKAL para el vidrio aislante doble y triple,

calidad certificada ift Rosenheim, calidad UNE EN ISO 9001, medioambiental UNE

EN ISO 14001, seguridad en el trabajo BS OHSAS 18001, energía UNE EN 50001

Previa aprobación con Dirección de Obra.

Mano de obra		167,92

Materiales		707,45

Otros		98,92

TOTAL PARTIDA		974,29

E16EA190	DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMISIVIDAD TEMPLADO	m²

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado

6/10 aire/44.2 "SAINT GOBAIN" o similar, conjunto formado por vidrio exterior

COOL-LITE SKN 176 II, templado de 6 mm, con capa de baja emisividad térmica

incorporada en la cara interior, cámara de aire deshidratada con perfil separador

de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior flotado incoloro

STADIP de 6 mm, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m²; 24 mm de

espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo

perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",

compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie menor de

3m². Nivel seguridad de uso 1C2/NPD según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011,

fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y

laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,

según NTE-FVP. Previa aprobación por dirección de obra.

Mano de obra		41,82

Materiales		174,47

Otros		24,45

TOTAL PARTIDA		240,74

E16EA210	DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMISIVIDAD LAMINAR	m²

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado

6/10 aire/44.2 "SAINT GOBAIN" o similar, conjunto formado por vidrio exterior

COOL-LITE SKN 176 II, templado de 6 mm, con capa de baja emisividad térmica

incorporada en la cara interior, cámara de aire deshidratada con perfil separador

de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior STADIP PROTECT

de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante

dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie

menor de 2 m²; 24 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado

mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona

Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para hojas de vidrio

de superficie menor de 3m². Nivel seguridad de uso 1C2/NPD según UNE-EN

12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante

calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,

incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Previa aprobación por dirección

de obra. En carpinterías tipo Q se incluye vinilo decorativo transparente con

escudo del ICCP en color para vidrio, para su aplicación en la cara interior,

completamente terminado.

Mano de obra		41,82

Materiales		198,38

Otros		27,14

TOTAL PARTIDA		267,34

E13X10aaac	VENTANA TEJADO GIRATORIA 55x78cm	ud

Ventana de apertura giratoria para tejado de dimensiones 55x78cm, para tejados

con pendientes comprendidas entre 15 y 70 grados, tipo FAKRO FTT U6 o similar,

clase C5, formada por acristalamiento térmico con transmitancia Uw 0,8 W/m2K,

transmisión de calor del cristal 0,5 W/m2K, aislamiento acústico 38 dB, vidrios

6HT-18-4H-18-33.2T, cámara de gas argón, vidrio exterior templado, acabado con

dos capas de barniz, manilla situada en la parte inferior,mecanismo de bloqueo de

la hoja en posición de 1180º. Totalmente equipada y montada, con p.p. de medios

auxiliares. Calidad certificada ift Rosenheim. Previa aprobación por dirección de

obra.

Mano de obra		122,01

Materiales		304,00

Otros		48,14

TOTAL PARTIDA		474,15

E13X10gaac	VENTANA TEJADO GIRATORIA 78x98cm	ud

Ventana de apertura giratoria para tejado de dimensiones 78x98cm, para tejados

con pendientes comprendidas entre 15 y 70 grados, tipo FAKRO FTT U6 o similar,

clase C5, formada por acristalamiento térmico con transmitancia Uw 0,8 W/m2K,

transmisión de calor del cristal 0,5 W/m2K, aislamiento acústico 38 dB, vidrios

6HT-18-4H-18-33.2T, cámara de gas argón, vidrio exterior templado, acabado con

dos capas de barniz, manilla situada en la parte inferior,mecanismo de bloqueo de

la hoja en posición de 1180º. Totalmente equipada y montada, con p.p. de medios

auxiliares. Calidad certificada ift Rosenheim. Previa aprobación por dirección de

obra.

Mano de obra		122,01

Materiales		464,00

Otros		66,22

TOTAL PARTIDA		652,23

05	ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS

E27EPA030	PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE INTERIOR	m²

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada,

sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y

plastecido.

Mano de obra		6,01

Materiales		1,28

Otros		0,83

TOTAL PARTIDA		8,12

E11ERE120	SOLADO GRES RÚSTICO 31x31 cm TIPO MOSAICO C/RODAPIÉ	m²

Solado de baldosa de gres rustica de 31x31 cm tipo mosaico (AI,AIIa s/EN-121,

EN-186) o similar, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de

7x31 cm, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado

CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido

en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra		24,96

Maquinaria		0,03

Materiales		24,66

Otros		5,62

TOTAL PARTIDA		55,27

E08RRV010	ESTRUCTURA DE FALSO TECHO CUADRÍCULA 60x60	m²

Falso techo formado únicamente por perfilería de aluminio, sin rejillas ni paneles,

con cuadrícula de 60x60 mm a ejes de perfilería vista de aluminio de primarios y

secundarios lacada en negro, suspendida del forjado o elemento portante

mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente

acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares

(excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Rejillas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra		9,35

Materiales		4,95

Otros		1,62

TOTAL PARTIDA		15,92

E27GAI130	PINTURA BIKRIL MATE/SANTINADO SEDA ALTA CALIDAD BLANCO/COLOR	m²

Pintura plástica mate lavable para fachadas Bikril Mate de Juno o similar, basada

en copolímeros acrílicos hidrófugos dispersados en medio acuoso. Impermeable al

agua de lluvia, permeable al vapor de agua, resistente a los álcalis, intemperie y

rayos ultravioleta. Barrera frente al CO2, protegiendo el hormigón de la

carbonatación. Aplicado sobre una mano de Primerlite en sustratos nuevos. Para

decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras,

patios, y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes

atmosféricos y ambientes húmedos. Aplicación con brocha, rodillo o pistola.

Aplicar mínimo 2 manos de Bikril diluidas en un 10%. No aplicar sobre soportes

cuya temperatura sea menor de 5ºC ni excesivamente calientes o con previsión

de lluvia. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha

técnica de producto. Precio para envases de 15 litros. Producto certificado según

EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según

Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra		6,07

Materiales		4,81

Otros		1,23

TOTAL PARTIDA		12,11

FT003	FALSO TECHO REGISTRABLE ACABADO MADERA	m²

Falso techo formado por listones de madera lacada de sección 30x35 mm (ancho

x alto), colocados paralelos entre sí y separados 55 mm entre listones, con

aislamiento térmico y acústico. Listones unidos entre sí mediante varillas de

madera de 13 mm de diámetro. Montaje de techo suspendido del forjado o

elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su

nivelación sobre perfilería metálica de tipo T-15, y unida a ella mediante grapas de

fijación de tipo clip. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios

de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Malla de

madera, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. A elegir por Dirección de Obra.

Mano de obra		11,25

Materiales		116,74

Otros		14,46

TOTAL PARTIDA		142,45

FT001	FALSO TECHO REGISTRABLE MADERA VT15	m²

Techo registrable formado por placas de melamina con perforaciones y velo

modelo Ebro o equivalente color Haya, de dimensiones 600x600x10 mm,

proporcionando aislamiento térmico y acústico. Colocada sobre perfilería semivista

de aluminio lacado en color arena suspendidas del forjado o elemento soporte

mediante varilla roscada. Totalmente terminado. A elegir por Dirección de Obra.

Mano de obra		8,85

Materiales		86,74

Otros		10,80

TOTAL PARTIDA		106,39

FT002	FALSO TECHO LANA DE ROCA	m²

Falso techo modular lana de roca 20 mm modelo Ekla o equivalente de 0,60 x

0,60m, proporcionando aislamiento térmico y acústico. Colocado sobre perfilería

semivista de aluminio lacado en color blanco suspendidas del forjado o elemento

soporte mediante varilla roscada. Totalmente terminado. A elegir por Dirección de

Obra.

Mano de obra		6,04

Materiales		33,98

Otros		4,52

TOTAL PARTIDA		44,54

FTF001	FALSO TECHO FAJA PERIMETRAL	m

Faja perimetral para regulación de falsos techos desmontables, formada por placa

knauf tipo Standard tipo A o equivalente s/Norma UNE-EN520, de 12,5 mm de

espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de

maestras 47*17*0,6 mm moduladas entre 400 mm e/e y suspendidad del forjado o

elemento soporte mediante cuelgues colocados entre 750 y 1200 mm. Incluso p.p.

de tornillería, pasta de juntas, fijaciones. Totalmente terminado y listo para imprimar

y decorar. (Máximo desarrollo 70 cm).

Mano de obra		4,02

Materiales		29,21

Otros		3,75

TOTAL PARTIDA		36,98

BLED01	BANDEJA PARA LED	m

Suministro y colocación de bandeja de led de dimensiones 25 cm de plano y 5 cm

de tabica exterior, ejecutada con placa de 12,5 mm de espesor atornillada a una

estructura portante simple. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

Mano de obra		4,02

Materiales		39,41

Otros		4,91

TOTAL PARTIDA		48,34

TABKN01	TABICA KNAUF	m

Tabica Knauf formada por una placa Knauf Standard tipo A o equivalente s/norma

UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de

acero galvanizado de dimensiones 47x17x0,6 mm. Incluso p.p. de tornilleríam

pasta de juntas, fijaciones. Totalmente listo para imprimas y decorar.

Mano de obra		4,02

Materiales		28,92

Otros		3,73

TOTAL PARTIDA		36,67

FOSE01	FOSEADO KAUF	m

Formación de fosa perimetral de dimensiones 100 x 70 mm, con placa std 12,5 mm

atornillado a perfilerí 47/400. Totalmente terminado listo para pintar.

Mano de obra		4,02

Materiales		48,79

Otros		5,97

TOTAL PARTIDA		58,78

06	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

0501	INSTALACIÓN GENERAL

050102	PROTECCIÓN DIFERENCIAL CUADRO EXISTENTE	ud

Suministro e instalación de protección diferencial y magnetotérmica en cuadro

general de distribución existente para protección de línea de alimentación a cuadro

secundario climatización, hasta una potencia máxima disponible de 173,00 kW,

incluye puentes con pletina de cobre aislado y accesorios.

Mano de obra		512,38

Materiales		8.500,00

Otros		1.018,40

TOTAL PARTIDA		10.030,78

050103	CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACIÓN	ud

Suministro e instalación de cuadro secundario de climatización para una potencia

máxima admisible de 138,4 kW, envolvente y aparamenta Schneider Electric o

similar, incluye embarrado, diferenciales, magnetotérmicos, sobretensiones,

punteras, accesorios y pequeño material. Completamente instalado

Mano de obra		947,86

Materiales		16.000,00

Otros		1.915,12

TOTAL PARTIDA		18.862,98

0502	CABLEADO Y CANALIZACIONES

050201	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 4x1x150mm2	m

Suministro e instalación línea de alimentación 4x1x150mm2 RZ1-K 0,6/1kV, bajo

canalización 2221 instalada en falsos techos

Mano de obra		43,03

Materiales		130,00

Otros		19,55

TOTAL PARTIDA		192,58

050202	BANDEJA METÁLICA 200x60	m

Suministro e instalación bandeja metálica de rejilla electrozincada  200x60 incluso

curvas, doble tabique separador, derivaciones, elementos de fijación y

sustentación.

Mano de obra		6,01

Materiales		18,87

Otros		2,82

TOTAL PARTIDA		27,70

050203	BANDEJA METÁLICA 600x60	m

Suministro e instalación bandeja metálica de rejilla electrozincada  600x60 incluso

curvas, doble tabique separador, derivaciones, elementos de fijación y

sustentación.

Mano de obra		7,45

Materiales		32,48

Otros		4,51

TOTAL PARTIDA		44,44

P6142	TUBO RÍGIDO PVC 4321 Ø20	m

Tubo rígido PVC 4321 20Ø incluso cajas de registro, elementos de fijación y

sustentación. Totalmente colocado.

Mano de obra		2,12

Materiales		4,00

Otros		0,69

TOTAL PARTIDA		6,81

P6143	TUBO RÍGIDO PVC 4321 Ø25	m

Tubo rígido PVC 4321 25Ø incluso cajas de registro, elementos de fijación y

sustentación. Totalmente colocado.

Mano de obra		2,12

Materiales		4,95

Otros		0,80

TOTAL PARTIDA		7,87

E17SSCC2	LINEA ELECT. 2X2,5 + T RZ1-0,6/1KV	m

Línea eléctrica realizada con conductores de cobre, marca PIRELLI o similar

aprobado por la DF, tipo Afumex RZ1-0,6/1 kV, de sección 2x2,5mm2. de 1000 V.

de tensión de aislamiento, bajo tubo o canalización 2221 a colocar en falsos

techos, incluso parte proporcional de accesorios. Totalmente montada e instalada.

Mano de obra		2,20

Materiales		1,70

Otros		0,45

TOTAL PARTIDA		4,35

E17SC123	LINEA ELECT. 2X1,5 + T RZ1-0,6/1KV	m

Línea eléctrica realizada con conductores de cobre, marca PIRELLI o similar

aprobado por la DF, tipo Afumex RZ1-0,6/1 kV, de sección 2x1,5mm2. de 1000 V.

de tensión de aislamiento, bajo tubo o canalización 2221 a instalar en falsos

techos, incluso parte proporcional de accesorios. Totalmente montada e instalada.

Mano de obra		1,16

Materiales		1,75

Otros		0,34

TOTAL PARTIDA		3,25

E17C44	LINEA ELECT. 4x4 + T RZ1-0,6/1KV	m

Línea eléctrica realizada con conductores de cobre, marca PIRELLI o similar

aprobado por la DF, tipo Afumex RZ1-0,6/1 kV, de sección 4x4mm2. de 1000 V. de

tensión de aislamiento, bajo tubo o canalización 2221 a instalar en falsos techos,

incluso parte proporcional de accesorios. Totalmente montada e instalada.

Mano de obra		1,88

Materiales		4,30

Otros		0,70

TOTAL PARTIDA		6,88

E17CC11	LINEA ELECT. 4x2.5+ T RZ1-0,6/1KV	m

Línea eléctrica realizada con conductores de cobre, marca PIRELLI o similar

aprobado por la DF, tipo Afumex RZ1-0,6/1 kV, de sección 4x2,5mm2. de 1000 V.

de tensión de aislamiento, bajo tubo o en canalización 2221 a instalar en falsos

techos, incluso parte proporcional de accesorios. Totalmente montada e instalada

Mano de obra		1,88

Materiales		3,20

Otros		0,58

TOTAL PARTIDA		5,66

0503	ILUMINACIÓN

P29600	PANEL LED 600x600	ud

Panel led 600x600, UGR<19, 36W, 4000K, vida media 50.000 horas. Ledadvance o

similar. Totalmente instalada y en funcionamiento, incluso estudio lumínico previo.

Mano de obra		1,89

Materiales		85,10

Otros		9,83

TOTAL PARTIDA		96,82

P301200	PANEL LED 1200x600	ud

Panel led 1200x600, UGR<19, 36W, 4000K, vida media 50.000 horas. Ledadvance

o similar. Totalmente colocada y en funcionamiento, incluso estudio lumínico previo.

Mano de obra		7,54

Materiales		109,00

Otros		13,17

TOTAL PARTIDA		129,71

P317	DOWNLIGHT EMPOTRABLE 7w	ud

Suministro e instalación de empotrable 7w, 4000K, vida media 50.000. Ledadvance

o similar. Totalmente colocado y en funcionamiento, incluso estudio lumínico previo..

Mano de obra		4,18

Materiales		16,00

Otros		2,28

TOTAL PARTIDA		22,46

P318	TIRA LED 12 V	m

Suministro e instalación de tira led 12 V IP65, 4000K, 14,4w/m, incluso perfil de

aluminio para empotrar con tapa continua y fuente de alimentación. Totalmente

colocado y en funcionamiento, incluso estudio lumínico previo.

Mano de obra		4,18

Materiales		44,00

Otros		5,45

TOTAL PARTIDA		53,63

P319	PANTALLA ESTANCA LED 40w	ud

Suministro e instalación pantalla estanca IP65 tecnología led 40w, totalmente

colocado y en funcionamiento, incluso estudio lumínico previo.

Mano de obra		4,18

Materiales		87,00

Otros		10,30

TOTAL PARTIDA		101,48

P320	ALIMENTACIÓN PUNTOS DE LUZ	ud

Suministro e instalación de alimentación desde ubicación de puntos de lus

existente hasta nueva ubicación en techo modular desmontable, incluye caja de

registro y ramalillo de cable 3x2,5mm2 RZ1-K 0,6/1kW

Mano de obra		4,40

Materiales		9,40

Otros		1,56

TOTAL PARTIDA		15,36

P321	LUMINARIA EMERGENCIA	ud

Suministro e instalación luminaria emergencia  permanente 200 Lm, modelo

Normalux volutta o similar, incluso pictogramas de señalización, totalmente

colocado y en funcionamiento.

Mano de obra		5,23

Materiales		118,00

Otros		13,92

TOTAL PARTIDA		137,15

07	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y ACS

0701	AUXILIARES

RAAP.1a	ANDAMIO MODULAR FACHADAS	m²

Alquiler, durante 90 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo

multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura

tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de

espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados, compuesto por

plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,

escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y

barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 924 m².

Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de

seguridad, montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo

multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura

tubular de acero galvanizado en caliente, con menos del 50% de elementos

verticales duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución

de fachada de 924 m², con voladizos dispuestos en un porcentaje menor del 50%

de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada,

considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los

materiales y el punto más alejado del montaje.Incluye: Replanteo de los apoyos.

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios

afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma

de trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización.

Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio. Criterio de medición de

proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario,

según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa

suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

Mano de obra		7,43

Materiales		1,55

Otros		1,01

TOTAL PARTIDA		10,00

070101	GRÚA TELESCÓPICA	h

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 80

t y 72 m de altura máxima de trabajo, para ayudas de montaje de instalaciones.

Incluso seguro y portes de entrega y recogida.

Maquinaria		125,68

Otros		14,21

TOTAL PARTIDA		139,89

070102	PINTURA AL AGUA	m²

Pintura color de resina silicónica en dispersión acuosa antialga, antimoho,

transpirable e hidrorrepelente Silancolor Pittura Plus de Mapei. Aplicación sobre

enlucidos y pinturas en interior de viviendas atacadas por algas, moho o zonas

con puentes térmicos. Previa limpieza de mohos y algas adheridas al soporte.

Aplicación de imprimación en 2 manos con las técnicas convencionales a brocha o

rodillo. Aplicación de una capa de Silancolor Cleaner Plus 12 hr antes. Para un

rendimiento de 0,3 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se

especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra		6,07

Materiales		7,30

TOTAL PARTIDA		13,37

0702	DIFUSIÓN Y CONDUCTOS

E23DCC010	CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA	m²

Conducto de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con

brida tipo Metu y sellada con masilla resistente a altas temperaturas. Incluso

accesorios de montaje y elementos de fijación.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de

los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Conexiones entre

la red de conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. Comprobación de su

correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada,

según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro

por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a

conectar, sin descontar las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se

medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		13,59

Materiales		19,08

Otros		3,70

TOTAL PARTIDA		36,37

E23DCF010	CONDUCTO LANA MINERAL	m²

Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel

rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER" o similar, según

UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio

visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico

de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,78

m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado

de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados,

elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio,

accesorios de montaje y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los

conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje

y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto

funcionamiento. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie

proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto

del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los

elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según

especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		10,99

Materiales		17,17

Otros		3,19

TOTAL PARTIDA		31,35

E23DCC020	RECUBRIMIENTO CON CHAPA DE ALUMINIO	m²

Recubrimiento con chapa de aluminio de conducto rectangular de chapa aislado.

Mano de obra		10,46

Materiales		39,36

Otros		5,63

TOTAL PARTIDA		55,45

E23QPA010	AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EXTERIOR CONDUCTOS METALICOS	m²

Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de

climatización, realizado con manta de lana de vidrio Iber Cover "ISOVER" o similar,

según UNE-EN 14303, revestida por una de sus caras con un complejo

kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de espesor, resistencia

térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), sellado y fijado con cinta

autoadhesiva de aluminio. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte.

Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del

aislamiento. Sellado de juntas y uniones. Criterio de medición de proyecto:

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición

de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Mano de obra		2,02

Materiales		10,11

Otros		1,37

TOTAL PARTIDA		13,50

E23DG020	REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE	ud

Regulador de caudal de aire, circular, para sistemas de caudal de aire constante,

de tipo automecánico sin aporte de energía exterior, con gama de diferencias de

presión de 50 a 1000 Pa, para conducto de 200 mm de diámetro, con protección

acústica formada por 40 mm de lana mineral y protección exterior de chapa

galvanizada de 1 mm para reducción del ruido de radiación, carcasa de chapa

galvanizada pintada de color RAL 7001, cojinetes de plástico, compuerta de

regulación con membrana de poliuretano actuando como amortiguador neumático,

gama de caudales 4:1. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto

funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,

según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá

el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		20,91

Materiales		145,00

Otros		18,75

TOTAL PARTIDA		184,66

E23DRD010	REJILLA RETORNO	ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL,

con lamas horizontales regulables individualmente, medidas según plano, parte

posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de

regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la

parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de

acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso

accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y

fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra:

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de

Proyecto.

Mano de obra		20,91

Materiales		46,42

Otros		7,61

TOTAL PARTIDA		74,94

E23DDR130	DIFUSOR CIRCULAR 160-200	ud

Difusor de conos fijos de 160-200mm, con plenum de conexión horizontal de

chapa de acero galvanizado, con compuerta de regulación, pintado en color a

elegir de la carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de

montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante

soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medición de

proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente

ejecutadas según especificaciones de Proyecto.Difusor de conos fijos , con

plenum de conexión horizontal de chapa de acero galvanizado, con compuerta de

regulación, pintado en color a elegir de la carta RAL, para instalar en alturas de

hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye:

Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del

difusor al plenum. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,

según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá

el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		10,46

Materiales		59,60

Otros		7,93

TOTAL PARTIDA		77,99

E23DDR140	DIFUSOR CIRCULAR 250	ud

Difusor de conos fijos de 250mm, con plenum de conexión horizontal de chapa de

acero galvanizado, con compuerta de regulación, pintado en color a elegir de la

carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y

elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de

suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medición de proyecto:

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio

de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas

según especificaciones de Proyecto.Difusor de conos fijos , con plenum de

conexión horizontal de chapa de acero galvanizado, con compuerta de regulación,

pintado en color a elegir de la carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m.

Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje

del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según

documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		10,46

Materiales		58,80

Otros		7,83

TOTAL PARTIDA		77,09

E23DDR150	DIFUSOR CIRCULAR 315	ud

Difusor de conos fijos de 315mm, con plenum de conexión horizontal de chapa de

acero galvanizado, con compuerta de regulación, pintado en color a elegir de la

carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y

elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de

suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medición de proyecto:

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio

de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas

según especificaciones de Proyecto.Difusor de conos fijos , con plenum de

conexión horizontal de chapa de acero galvanizado, con compuerta de regulación,

pintado en color a elegir de la carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m.

Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje

del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según

documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de

Proyecto.Difusor de conos fijos de 250mm, con plenum de conexión horizontal de

chapa de acero galvanizado, con compuerta de regulación, pintado en color a

elegir de la carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de

montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante

soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medición de

proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente

ejecutadas según especificaciones de Proyecto.Difusor de conos fijos , con

plenum de conexión horizontal de chapa de acero galvanizado, con compuerta de

regulación, pintado en color a elegir de la carta RAL, para instalar en alturas de

hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye:

Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del

difusor al plenum. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,

según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá

el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		10,46

Materiales		74,15

Otros		9,56

TOTAL PARTIDA		94,17

E23DDR160	DIFUSOR CIRCULAR 400	ud

Difusor de conos fijos de 400mm, con plenum de conexión horizontal de chapa de

acero galvanizado, con compuerta de regulación, pintado en color a elegir de la

carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y

elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de

suspensión. Fijación del difusor al plenum. Criterio de medición de proyecto:

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio

de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas

según especificaciones de Proyecto.Difusor de conos fijos , con plenum de

conexión horizontal de chapa de acero galvanizado, con compuerta de regulación,

pintado en color a elegir de la carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m.

Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje

del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según

documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		10,46

Materiales		88,50

Otros		11,18

TOTAL PARTIDA		110,14

0703	EQUIPOS CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

E23LDB010	UN. INT. SISTEMA VRV 1.7	ud

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ15A "DAIKIN", o

similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia

frigorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del

aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 1,9 kW (temperatura de bulbo seco

del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo

eléctrico nominal en refrigeración 41 W, consumo eléctrico nominal en calefacción

37 W, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 7,5

m³/min, de 245x550x800 mm, peso 23,5 kg, con ventilador con regulación Inverter

(la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga

real en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de

expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior,

bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III

Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con

control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C. Incluso elementos

para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y

el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control

remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control

remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra		102,76

Materiales		1.195,00

Otros		146,65

TOTAL PARTIDA		1.444,41

E23LDB020	UN. INT. SISTEMA VRV 2.2	ud

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ20A "DAIKIN", o

similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia

frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del

aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco

del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo

eléctrico nominal en refrigeración 41 W, consumo eléctrico nominal en calefacción

37 W, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 7,5

m³/min, de 245x550x800 mm, peso 23,5 kg, con ventilador con regulación Inverter

(la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga

real en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de

expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior,

bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III

Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con

control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C. Incluso elementos

para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y

el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control

remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control

remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra		102,76

Materiales		1.376,00

Otros		167,10

TOTAL PARTIDA		1.645,86

E23LDB030	UN. INT. SISTEMA VRV 2.8	ud

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ25A "DAIKIN", o

similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia

frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del

aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco

del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo

eléctrico nominal en refrigeración 41 W, consumo eléctrico nominal en calefacción

37 W, presión sonora a velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 7,5

m³/min, de 245x550x800 mm, peso 23,5 kg, con ventilador con regulación Inverter

(la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga

real en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de

expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior,

bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III

Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con

control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C. Incluso elementos

para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y

el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control

remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control

remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra		102,76

Materiales		1.232,00

Otros		150,83

TOTAL PARTIDA		1.485,59

E23LDB040	UN. INT. SISTEMA VRV 1.1	ud

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo RPIL-0.4FSRNE "HITACHI",

o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia

frigorífica nominal 1,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del

aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 1,3 kW (temperatura de bulbo seco

del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo

eléctrico nominal en refrigeración 45 W, consumo eléctrico nominal en calefacción

42 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8

m³/min, de 245x550x800 mm, peso 24 kg, con ventilador con regulación Inverter (la

presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga

real en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de

expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior,

bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III

Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con

control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C. Incluso elementos

para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y

el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control

remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control

remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra		102,76

Materiales		1.032,00

Otros		128,23

TOTAL PARTIDA		1.262,99

E23LDB050	UN. INT. SISTEMA VRV 4	ud

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ40A "DAIKIN", o

similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia

frigorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del

aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 4,8 kW (temperatura de bulbo seco

del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo

eléctrico nominal en refrigeración 92 W, consumo eléctrico nominal en calefacción

89 W, presión sonora a velocidad baja 32 dBA, caudal de aire a velocidad alta

12,5 m³/min, de 245x700x800 mm, peso 28,5 kg, con ventilador con regulación

Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida

de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 150 Pa,

válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o

inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control

(bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de

succión, con control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C. Incluso

elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y

el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control

remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control

remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra		102,76

Materiales		1.308,00

Otros		159,42

TOTAL PARTIDA		1.570,18

E23LDB060	UN. INT. SISTEMA VRV 5.6	ud

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ50A "DAIKIN", o

similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia

frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del

aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulbo seco

del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo

eléctrico nominal en refrigeración 95 W, consumo eléctrico nominal en calefacción

92 W, presión sonora a velocidad baja 32 dBA, caudal de aire a velocidad alta

12,5 m³/min, de 245x700x800 mm, peso 29 kg, con ventilador con regulación

Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida

de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 150 Pa,

válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o

inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control

(bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de

succión, con control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C. Incluso

elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y

el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control

remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control

remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra		102,76

Materiales		1.139,00

Otros		140,32

TOTAL PARTIDA		1.382,08

E23LDB070	UN. INT. SISTEMA VRV 7.1	ud

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ63A "DAIKIN", o

similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia

frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del

aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco

del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo

eléctrico nominal en refrigeración 95 W, consumo eléctrico nominal en calefacción

92 W, presión sonora a velocidad baja 30 dBA, caudal de aire a velocidad alta 18

m³/min, de 245x1000x800 mm, peso 36,6 kg, con ventilador con regulación Inverter

(la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga

real en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 150 Pa, válvula de

expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior,

bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III

Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con

control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C. Incluso elementos

para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y

el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control

remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control

remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra		102,76

Materiales		1.213,00

Otros		148,69

TOTAL PARTIDA		1.464,45

E23LDB080	UN. INT. SISTEMA VRV 11.2	ud

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), de techo sin envolvente, modelo FXSQ125A "DAIKIN", o

similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia

frigorífica nominal 11,20 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del

aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 12,50 kW (temperatura de bulbo

seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C),

consumo eléctrico nominal en refrigeración 214 W, consumo eléctrico nominal en

calefacción 211 W, presión sonora a velocidad baja 36 dBA, caudal de aire a

velocidad alta 31,5 m³/min, de 245x1400x800 mm, peso 47,2 kg, con ventilador con

regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a

la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 50 a

150 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire

trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión

y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de

aire de succión, con control remoto simplificado para hoteles, modelo BRC2E52C.

Incluso elementos para suspensión del techo.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y

el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control

remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control

remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra		102,76

Materiales		1.290,00

Otros		157,38

TOTAL PARTIDA		1.550,14

E23LB290	UD. EXT. SITEMA VRV 22.4	ud

Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba

de calor, modelo RXYQ8U "DAIKIN", o similar, para gas R-410A, con temperatura

de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación

trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo

seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER

7,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en

refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura

de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior

7°C), SCOP 4,3, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire

exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 17

unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del

130%, control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente

sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg,

presión sonora 58 dBA, caudal de aire nominal 162 m³/min, longitud total máxima

de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad

interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de

instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades

interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de

ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m,

bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III

Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la

configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de

instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire,

tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de

recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba

automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía

(función I-Demand). Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas

frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en

marcha.

Mano de obra		287,70

Materiales		9.254,00

Otros		1.078,22

TOTAL PARTIDA		10.619,92

E23LB300	UD. EXT. SISTEMA VRV 28.0	ud

Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba

de calor, modelo RXYQ10U "DAIKIN", o similar, para gas R-410A, con temperatura

de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación

trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo

seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER

6,8, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en

refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 31,5 kW

(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del

aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo

seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de

hasta 22 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y

máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll

herméticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm,

peso 198 kg, presión sonora 58 dBA, caudal de aire nominal 175 m³/min, longitud

total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y

unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de

altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las

unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el

primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más

alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y

control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la

puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y

precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión

estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de

calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de

refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de

consumo de energía (función I-Demand).

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas.

Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra		287,70

Materiales		11.164,00

Otros		1.294,05

TOTAL PARTIDA		12.745,75

E23LB310	UD. EXT. SISTEMA VRV 12,10	ud

Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba

de calor, modelo RXYQ12U "DAIKIN", o similar, para gas R-410A, con temperatura

de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación

trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 12,10 kW (temperatura de bulbo

seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER

6,3, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en

refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 12,5 kW

(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del

aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo

seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de

hasta 26 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y

máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll

herméticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm,

peso 198 kg, presión sonora 61 dBA, caudal de aire nominal 185 m³/min, longitud

total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y

unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de

altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las

unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el

primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más

alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y

control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la

puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y

precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión

estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de

calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de

refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de

consumo de energía (función I-Demand).Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.

Conexión a las líneas frigoríficas.  Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de

desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra		287,70

Materiales		5.623,00

Otros		667,91

TOTAL PARTIDA		6.578,61

AE23J010	UTA CON RECUPERADOR CALOR	ud

Unidad de tratamiento de aire marca DAIKIN, serie PROFESSIONAL o similar,

construida con perfilería de aluminio anodizado internamente redondeada (para

evitar acumulación de suciedad y facilitar la limpieza) y paneles tipo sandwich.

Control totalmente integrado y cableado en el interior de la unidad (cuadro,

protecciones, válvulas de expansión DX (si procede), sensores...) con un único

punto de suministro eléctrico. Configuración en dos módulos verticales con

recuperador de placas. Serie con CERTIFICACIÓN EUROVENT y prestaciones

según ficha técnica.

Mano de obra		575,40

Materiales		24.104,00

Otros		2.788,77

TOTAL PARTIDA		27.468,17

E24VDE071	DERIVACION LINEA FRIGORIFICA 639	ud

Derivación de línea frigorífica formada por conjunto de dos juntas Refnet, una para

la línea de líquido y otra para la línea de gas, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), modelo KHRQ22M64T "DAIKIN", o similar, con índice

máximo de conexión de unidades interiores de 639. Incluye: Conexionado. Criterio

de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto.

Mano de obra		30,79

Materiales		203,00

Otros		26,42

TOTAL PARTIDA		260,21

E24VDE080	DERIVACION LINEA FRIGORIFICA 289	ud

Derivación de línea frigorífica formada por conjunto de dos juntas Refnet, una para

la línea de líquido y otra para la línea de gas, para sistema VRV-IV (Volumen de

Refrigerante Variable), modelo KHRQ22M29T "DAIKIN", o similar, con índice

máximo de conexión de unidades interiores de 289. Incluye: Conexionado. Criterio

de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto.

Mano de obra		30,79

Materiales		139,00

Otros		19,19

TOTAL PARTIDA		188,98

E23C130	CONTROL CENTRALIZADO	ud

Sistema centralizado de gestión de edificios "DAIKIN", o similar, para sistema VRV

(Volumen de Refrigerante Variable) con unidades conectadas mediante bus de

control DIII-net, con un máximo de 128 unidades interiores, formado por

controlador de sistema centralizado, para gestión de hasta 64 unidades interiores,

modelo iTouchManager DCM601A51, adaptador DIII-NET para sistema de gestión

centralizada intelligentTouchManager, para ampliación del control de hasta 64

unidades interiores, modelo DCM601A52, software para el cálculo del reparto de

consumos, modelo DCM002A51, software para la gestión de consumos, modelo

DCM008A51, pasarela para integrar cualquier equipo o elemento de terceros con

protocolo de comunicación BACnet, modelo DCM009A51.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación y fijación de los accesorios.

Conexionado.

Mano de obra		209,10

Materiales		13.293,00

Otros		1.525,74

TOTAL PARTIDA		15.027,84

E19IB080	CABLEADO BUS COMUNICACIONES	m

Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de

sección por hilo, sin polaridad.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra		2,09

Materiales		7,82

Otros		1,12

TOTAL PARTIDA		11,03

E19IC010	CANALIZACION	m

Canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,

transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal,

resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP547. Instalación

empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

Mano de obra		1,63

Materiales		0,33

Otros		0,23

TOTAL PARTIDA		2,19

0704	INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

E24TC030	TUBERÍA GAS COBRE 1 3/8''	m

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin

soldadura, de 1 3/8" de diámetro y 1,25 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con

coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de

espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación

del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica

de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente

ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		2,44

Materiales		63,20

Otros		7,41

TOTAL PARTIDA		73,05

E24TC040	TUBERÍA GAS COBRE 1 1/8''	m

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin

soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con

coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de

espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación

del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica

de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente

ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		2,64

Materiales		45,50

Otros		5,45

TOTAL PARTIDA		53,59

E24TC050	TUBERÍA GAS COBRE 7/8''	m

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin

soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor

con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de

espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación

del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica

de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente

ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		2,84

Materiales		40,50

Otros		4,90

TOTAL PARTIDA		48,24

E24TC060	TUBERÍA GAS COBRE 3/4''	m

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin

soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor

con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de

espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación

del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica

de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente

ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		3,25

Materiales		37,65

Otros		4,63

TOTAL PARTIDA		45,53

E24TC070	TUBERÍA GAS COBRE 5/8''	m

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin

soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor

con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de

espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación

del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica

de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente

ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		3,66

Materiales		33,00

Otros		4,15

TOTAL PARTIDA		40,81

E24TC080	TUBERÍA GAS COBRE 1/2''	m

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin

soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor

con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de

espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación

del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica

de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente

ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		3,87

Materiales		28,80

Otros		3,70

TOTAL PARTIDA		36,37

E24TC090	TUBERÍA GAS COBRE 3/8''	m

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin

soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor

con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de

espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación

del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica

de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente

ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		4,07

Materiales		26,50

Otros		3,46

TOTAL PARTIDA		34,03

E17NC010	CANALIZACIÓN PROTECCION	m

Canalización de protección para la línea frigorífica, el cableado eléctrico de

alimentación y la red de evacuación de condensados, formada por canal

protectora de PVC, color blanco, de 30x40 mm, aislante, con grado de protección

IK08, estable frente a los rayos UV y con resistencia a la intemperie. Incluso

piezas. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto:

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición

de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de

Proyecto.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la línea frigorífica, el

cableado eléctrico de alimentación ni la red de evacuación de condensados.

Mano de obra		4,07

Materiales		7,83

Otros		1,35

TOTAL PARTIDA		13,25

E23SAN010	CARGA GAS REFRIGERANTE	kg

Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con

50 kg de refrigerante.

Incluye: Carga del gas refrigerante. Criterio de medición de proyecto: Peso teórico

de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, de la presión y del volumen

a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra:

Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la instalación, según

especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		12,33

Materiales		30,54

Otros		4,85

TOTAL PARTIDA		47,72

E20WTV010	EVACUACIÓN CONDENSADOS 32mm	m

Red de pequeña evacuación para condensados de equipos de climatización,

colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada

con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de

sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto

funcionamiento.

Mano de obra		2,06

Materiales		3,22

Otros		0,61

TOTAL PARTIDA		5,89

E20WTV020	EVACUACIÓN CONDENSADOS 40 mm	m

Red de pequeña evacuación para condensados de equipos de climatización,

colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada

con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de

sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto

funcionamiento.

Mano de obra		2,06

Materiales		3,93

Otros		0,68

TOTAL PARTIDA		6,67

E20WTV030	EVACUACIÓN CONDENSADOS 50 mm	m

Red de pequeña evacuación para condensados de equipos de climatización,

colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada

con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de

sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto

funcionamiento.

Mano de obra		2,06

Materiales		4,58

Otros		0,75

TOTAL PARTIDA		7,39

0705	PRODUCCIÓN ACS

E23AB250	BOMBA CALOR AIRE-AGUA PARA ACS	ud

Unidad interior, para producción de A.C.S., bomba de calor, serie Altherma

Monobloc, modelo EKHHE260CV3 "DAIKIN", o similar, para gas refrigerante

R-134a, potencia calorífica nominal 1,82 kW, consumo eléctrico nominal 0,43 kW,

acumulador de A.C.S. de 260 litros, perfil de consumo XL, clase de eficiencia

energética A+, diámetro 628 mm, altura 1892 mm, peso 97 kg, potencia sonora 50

dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), límites operativos: entrada de aire

entre -7°C y 38°C, salida de agua entre 25°C y 70°C, con compresor rotativo, y

resistencia eléctrica de apoyo de 1,5 kW. Totalmente montada, conexionada y

puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto

funcionamiento. Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad

y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y

de recogida de condensados. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto:

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio

de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas

según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		411,00

Materiales		2.215,00

Otros		296,74

TOTAL PARTIDA		2.922,74

E20AL060	PUNTO DE LLENADO	ud

Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción,

formado por 16 m de tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno

reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), o similar, de 20 mm de diámetro y 2 mm

de espesor, temperatura máxima de funcionamiento 95°C, colocado

superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma

elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y

válvula de retención. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,

accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.

Colocación del aislamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra:

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de

Proyecto.

Mano de obra		82,20

Materiales		284,00

Otros		41,38

TOTAL PARTIDA		407,58

E20AL030	PUNTO DE VACIADO	ud

Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de A.C.S., formado

por 5 m de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro

exterior, PN=16 bar y 2,4 mm de espesor, colocado superficialmente y válvula de

corte. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y

piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición

de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente

ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		41,10

Materiales		70,54

Otros		12,61

TOTAL PARTIDA		124,25

E20TRR020	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO 20mm	m

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de polietileno

reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), o similar,

de 20 mm de diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de funcionamiento

95°C, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante

coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación

y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica

de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente

ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		1,24

Materiales		19,85

Otros		2,39

TOTAL PARTIDA		23,48

E20TRR010	TUBERÍA PEX-A EN ROLLO 16mm	m

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de polietileno

reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), o similar,

de 16 mm de diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de funcionamiento

95°C, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante

coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación

y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica

de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente

ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		1,24

Materiales		17,95

Otros		2,17

TOTAL PARTIDA		21,36

E22NEA050	VASO EXPANSIÓN	ud

Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 24 l, presión

máxima 10 bar. Incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios

para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión a la

red de distribución. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de

medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente

ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		10,46

Materiales		112,08

Otros		13,85

TOTAL PARTIDA		136,39

E22NVT020	VÁLVULA MEZCLADORA	ud

Válvula mezcladora termostática de 3 vías, de 3/4", con ajuste de la salida de agua

entre 30°C y 65°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.

Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto:

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio

de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas

según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		61,66

Materiales		713,85

Otros		87,64

TOTAL PARTIDA		863,15

E20VFL020	VÁLVULA ESFERA 3/4"	ud

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 3/4", para roscar,

PN=50 bar y temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta

140°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de

su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra:

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de

Proyecto.

Mano de obra		7,32

Materiales		11,60

Otros		2,14

TOTAL PARTIDA		21,06

E20VRL010	VÁLVULA RETENCIÓN 3/4"	ud

Válvula de retención de latón para roscar de 3/4". Incluso elementos de montaje y

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo.

Colocación de la válvula. Conexionado. Comprobación de su correcto

funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,

según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá

el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		4,18

Materiales		4,80

Otros		1,01

TOTAL PARTIDA		9,99

E22EA050	BOMBA RECIRCULACIÓN	ud

Bomba circuladora electrónica, para recirculación de A.C.S., modelo 98475986

ALPHA1 20-45 N 150 "GRUNDFOS", o similar, índice de eficiencia energética EEI

0,2, cuerpo de acero inoxidable, conexiones G 1 1/4", de 150 mm de longitud,

panel de control del modo de funcionamiento con selección entre 3 velocidades,

modo de presión proporcional y modo de presión constante, apta para

temperaturas desde 2 hasta 95°C, motor con alimentación monofásica, protección

IPX4D y aislamiento clase F, con juego de racores con conexiones G 1 1/4" x Rp

1/2", con enchufe de alimentación eléctrica, 99439948. Incluso puente de

manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre;

elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo.

Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.

Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto:

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio

de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas

según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra		41,10

Materiales		1.046,75

Otros		122,94

TOTAL PARTIDA		1.210,79

08	REMATES Y AYUDAS

E07WA010	AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD	ud

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad e iluminación, incluyendo mano

de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,

remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de

alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y cuadros de

mando y protección, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares

(20% sobre instalación de electricidad). Medido por unidad de planta.

Mano de obra		1.460,64

Otros		165,05

TOTAL PARTIDA		1.625,69

E07WA140	AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN	ud

Ayuda de albañilería a instalaciones de climatización, incluyendo mano de obra en

carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza,

remates y medios auxiliares (10% s/instalación de aire acondicionado). Medido por

unidad de planta.

Mano de obra		2.515,79

Maquinaria		3.720,00

Materiales		241,49

Otros		758,65

TOTAL PARTIDA		7.235,93

E07WA040	AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA	ud

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda unifamiliar incluyendo

mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,

recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, contador en

fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y

medios auxiliares (10% sobre instalación de fontanería). Medido por unidad de

vivienda.

Mano de obra		651,75

Otros		73,65

TOTAL PARTIDA		725,40

09	CONTROL DE CALIDAD

E29SC040	PRUEBA DE SERVICIO CARPINTERÍAS	ud

Ensayo para la determinación de la conformidad de carpinterías de cualquier tipo.

Materiales		616,51

Otros		36,99

TOTAL PARTIDA		653,50

E29CV040	CONFORMIDAD VIDRIOS	ud

Ensayo para la determinación de la conformidad de vidrios para carpinterías de

cualquier tipo, con la determinación de la planicidad, s/UNE-EN 572-2:2012 ó

UNE-EN 572-3/4/5/6/7:2012, la resistencia al impacto, s/UNE-EN 572-1:2012, y la

resistencia a la inmersión en agua en ebullición, s/UNE-EN 572-1:2012.

Materiales		380,63

Otros		22,84

TOTAL PARTIDA		403,47

E29SS020	CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DB-HS-3	ud

Prueba de servicio de calidad del aire interior según DB-HS-3.

Materiales		431,75

Otros		25,91

TOTAL PARTIDA		457,66

E29SI080	RENDIMIENTO INSTALACION TÉRMICA	ud

Prueba térmica para comprobación del rendimiento de la instalación térmica,

comprobando el gasto de energía, la temperatura, el contenido en CO2 e índice de

Bacharach de los humos, el porcentaje de CO y la pérdida de calor por la

chimenea.

Mano de obra		472,96

Otros		53,45

TOTAL PARTIDA		526,41

E29SI020	PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO	ud

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y

protección e instalaciones eléctricas.

Mano de obra		118,24

Otros		13,36

TOTAL PARTIDA		131,60

E29SI030	PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA	ud

Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en

instalaciones eléctricas.

Mano de obra		73,90

Otros		8,36

TOTAL PARTIDA		82,26

E29SI040	PRUEBA SERVICIO MECANISMOS ELÉCTRICOS	ud

Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones

eléctricas.

Mano de obra		103,46

Otros		11,70

TOTAL PARTIDA		115,16

E29SI050	PRUEBA SERVICIO RED EQUIPOTENCIAL	ud

Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra

derivaciones de las instalaciones de fontanería y/o calefacción.

Mano de obra		73,90

Otros		8,36

TOTAL PARTIDA		82,26

E29SI060	AISLAMIENTO CONDUCTORES	ud

Prueba de medición del aislamiento y la rigidez dieléctrica de los conductores de

instalaciones eléctricas.

Materiales		45,00

Otros		5,09

TOTAL PARTIDA		50,09

E29SI070	NIVEL ILUMINACIÓN INTERIOR	ud

Medición del nivel de iluminación de locales interiores de edificación.

Materiales		185,00

Otros		20,91

TOTAL PARTIDA		205,91

E29FCE170	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	ud

Ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de

baldosas cerámicas, s/UNE-EN 13748-1:2005.

Materiales		13,98

Otros		1,58

TOTAL PARTIDA		15,56

E29SI100	RECEPCIÓN SEÑAL TV/FM	ud

Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de TV-FM.

Mano de obra		73,90

Otros		8,36

TOTAL PARTIDA		82,26

10	GESTIÓN DE RESIDUOS

10.01	ud	GESTIÓN DE RESIDUOS

Partida de gastos generados en la gestión de los residuos

producidos durante la ejecución de la obra, según el plan de

gestión de residuos del proyecto.

TOTAL PARTIDA		28.196,61

11	SEGURIDAD Y SALUD

E01	ud	Seguridad y salud

Partida correspondiente a los medios de protección colectiva e

individual destinados a la mejora de las condiciones de salud e

higiene en el trabajo, según el estudio básico detallado en el

Anejo de Seguridad y Salud.

TOTAL PARTIDA		37.350,95

Pravia, JUNIO de 2023

El arquitecto

Luis García Menéndez

El Jefe de Servicio de Apoyo Técnico

Director del Proyecto

Adolfo Guerra Fernández