    1. PRESUPUESTO ELEGIBLE DESGLOSADO
      1. MERCADO DE ABASTOS:
RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES (*) (**)
CAPÍTULO: INSTALACION AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN EDIF. MERCADO ABASTOS
Código partida de obra	Nombre de la partida de obra	Cantidad		Precio unitario (€)			Total partida de obra (€)
MODFV	Instalación de 303 módulos fotovoltaicos en estructura inclinada y coplanar sobre nave.	1,00		111.347,77 €			111.347,77 €
INV	Suministro e instalación de 1 inversor de conexión a red trifásico modelo sun2000-100ktl-h1 de Huawei de 100 kW de potencia nominal, con 12 entradas de cc y 6 seguidores PMP. Incluido el cableado de conexión al cuadro de protección.	1,00		10.435,88 €			10.435,88 €
CUADRCC	Suministro e instalación de cuadro de cc y ca para la protección del inversor de 100 kW, formado por: en ac: protección magnetotérmica y diferencial formado por un interruptor de caja moldeada electromecánica de 3 polos, 250a/160a 50 kA, un relé diferencial ajustable de 0,025 A a 25 A con un transformador toroidal cerrado de 80 mm. en cc: 12 seccionadores de cc con fusibles. todo montado en armario termoplastico con grado de protección IP65 ; 1 armario termoplástico con grado de protección ip65.	1,00		3.445,59 €			3.445,59 €
SECC	Suministro e instalación en el CT de un seccionador en carga de 3 polos para fusible nh1 de 160 a y conexionado con cables RV de 1x50mm al cuadro de baja.	1,00		1.043,89 €			1.043,89 €
CIRCC	Circuito de corriente continua de 1x6 mm2 para la interconexión de strings al cuadro de protección.	1,00		2.338,75 €			2.338,75 €
BAND150-60	Suministro e instalación de bandeja de 150x60 mm metálica perforada con tapa en acero galvanizado en caliente, incluso p.p. de soportes y piezas de unión.	1,00		7.270,80 €			7.270,80 €
BAND100-65	Suministro e instalación de bandeja de 100 x65 mm metálica de hilo sin tapa en acero zincado, incluso p.p. de soportes y piezas de unión.	1,00		221,18 €			221,18 €
CIRAC	Línea directa ac formado por cables de 3 x 1 x 50 rv montado en canalización existente.	1,00		2.849,39 €			2.849,39 €
CIRCPROT6	Circuito de protección formado por cable de 1x6 mm2 de color amarillo verde, montado en canalización existente.	1,00		225,73 €			225,73 €
CIRCPROT16	Circuito de protección formado por cable de 1x16 mm2 de color amarillo verde, montado en canalización existente.	1,00		189,93 €			189,93 €
BAND100-35	Suministro e instalación de bandeja de 100 x 35 metálica perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.	1,00		38,40 €			38,40 €
TT	Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30 x 30 cm.	1,00		156,22 €			156,22 €
OCA	Inspección de OCA instalación de BT	1,00		500,00 €			500,00 €
PROY	Redacción de Proyecto	1,00		1.750,00 €			1.750,00 €
DO	Dirección de Obra	1,00		1.400,00 €			1.400,00 €
TRAM	Tramitaciones en Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, en la Compañía Endesa Distribución Eléctrica, y gestiones varias con organismos competentes afectados por la obra.	1,00		500,00 €			500,00 €
SS	Seguridad y salud	1,00		1.300,00 €			1.300,00 €
TOTAL CAPÍTULO: FV MERCADO ABASTOS
	TOTAL PRESUPUESTO antes IVA					145.013,53 €
	IVA (21%)					30.452,84 €
	TOTAL PRESUPUESTO con IVA					175.466,37 €
TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN ELEGIBLE:			175.466,37 €
(*) Se añadirán a este cuadro tantas filas como se consideren necesarias, ordenando las partidas de obra que el solicitante considere elegibles por capítulo. / (**) En el presupuesto, el IVA y demás impuestos aplicables, se expresarán de forma desglosada.

      1. CASA BRAKE
RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES (*) (**)
CAPÍTULO: INSTALACION AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN EDIFICIO BRAKE
Código partida de obra	Nombre de la partida de obra	Cantidad		Precio unitario (€)			Total partida de obra (€)
MODFV	Instalación de 96 módulos fotovoltaicos en estructura inclinada y coplanar sobre nave.	1,00		28.480,11 €			28.480,11 €
INV	Suministro e instalación de 1 inversor de conexión a red trifásico modelo sun2000-33 ktl-h1 de Huawei de 33 kW de potencia nominal, con 8 entradas de cc y 4 seguidores MPPT. Incluido el cableado de conexión al cuadro de protección.	1,00		3.634,66 €			3.634,66 €
CUADRCC	Suministro e instalación de armario protección dc 40 kW trifásico 1000 Vdc, 1 MPTT, formado por6 entradas dc (MC4), 12 fusibles cartucho 12 1-1000 Vdc, 1 seccionador 1000 V-63 Adc, 2 protector contra rayo	1,00		818,69 €			818,69 €
CUADROAC	Suministro e instalación de armario protección ac 40 kW trifásico, formado por: 1 diferencial 400 V, 4x40 A 30 mA, 2 magnetotérmicos 4x63 A, 6 kA, protecciones rayos tetrapolar tipo II, armario ABS 2x12	1,00		839,93 €			839,93 €
CIRAC	línea individual del generador fotovoltaico entre el inversor y el cuadro general de mando y protección .montaje superficial, con cables unipolares de aluminio rz1-k 1x150 mm2, de 600/1000 v. (hasta 10 m)	1,00		2.491,80 €			2.491,80 €
CIRAERCC	suministro e instalación de línea aérea monofásica de cc, en tubo de º, formado por multiconductores de cobre aislados, 2(1x 6 mm2), solar 1500 v libre de halógenos, 1,8 kvcc , totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07.	1,00		2.202,93 €			2.202,93 €
TT	Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30 x 30 cm.	1,00		156,22 €			156,22 €
OCA	Inspección de OCA instalación de BT	1,00		500,00 €			500,00 €
PROY	Redacción de Proyecto	1,00		1.750,00 €			1.750,00 €
DO	Dirección de Obra	1,00		1.400,00 €			1.400,00 €
TRAM	Tramitaciones en Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, en la Compañía Endesa Distribución Eléctrica, y gestiones varias con organismos competentes afectados por la obra.	1,00		500,00 €			500,00 €
SS	Seguridad y salud	1,00		1.300,00 €			1.300,00 €
TOTAL CAPÍTULO: FV BRAKE
	TOTAL PRESUPUESTO antes IVA					44.074,34 €
	IVA (21%)					9.255,61 €
	TOTAL PRESUPUESTO con IVA					53.329,95 €
TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN ELEGIBLE:			53.329,95 €
(*) Se añadirán a este cuadro tantas filas como se consideren necesarias, ordenando las partidas de obra que el solicitante considere elegibles por capítulo. / (**) En el presupuesto, el IVA y demás impuestos aplicables, se expresarán de forma desglosada.

      1. SALA BOX
RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES (*) (**)
CAPÍTULO: INSTALACION AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN EDIF. SALA BOX
Código partida de obra	Nombre de la partida de obra	Cantidad		Precio unitario (€)			Total partida de obra (€)
MODFV	Instalación de 66 módulos fotovoltaicos en estructura inclinada y coplanar sobre nave.	1,00		17.148,98 €			17.148,98 €
INV	Suministro e instalación de 1 inversor de conexión a red trifásico modelo sun2000-20 ktl-h1 de Huawei de 20 kW de potencia nominal, con 8 entradas de cc y 4 seguidores MPPT. Incluido el cableado de conexión al cuadro de protección.	1,00		2.989,26 €			2.989,26 €
CUADRCC	Suministro e instalación de armario protección dc 20 kW trifásico 1000 Vdc, 1 MPTT, formado por 4 entradas dc (MC4), 2 seccionador 1000 V-25 Adc, 6 protector contra rayo	1,00		706,72 €			706,72 €
CUADROAC	Suministro e instalación de armario protección ac 20 kW trifásico, formado por: 1 diferencial 400 V, 4x40 A 30 mA, 2 magnetotérmicos 4x32 A, 6 kA, protecciones rayos tetrapolar tipo II, armario ABS 2x12	1,00		712,63 €			712,63 €
CIRAC	Línea individual del generador fotovoltaico entre el inversor y el cuadro general de mando y protección .montaje superficial, con cables unipolares de aluminio RZ1-k 1x150 mm2, de 600/1000 v. (hasta 10 m)	1,00		2.491,80 €			2.491,80 €
CIRAERCC	suministro e instalación de línea aérea monofásica de cc, en tubo formado por multiconductores de cobre aislados, 2(1x 6 mm2), solar 1500 v libre de halógenos, 1,8 kVcc , totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07.	1,00		1.101,46 €			1.101,46 €
TT	Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30 x 30 cm.	1,00		156,22 €			156,22 €
OCA	Inspección de OCA instalación de BT	1,00		500,00 €			500,00 €
PROY	Redacción de Proyecto	1,00		1.750,00 €			1.750,00 €
DO	Dirección de Obra	1,00		1.400,00 €			1.400,00 €
TRAM	Tramitaciones en Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, en la Compañía Endesa Distribución Eléctrica, y gestiones varias con organismos competentes afectados por la obra.	1,00		500,00 €			500,00 €
SS	Seguridad y salud	1,00		1.300,00 €			1.300,00 €
TOTAL CAPÍTULO: FV SALA BOX
	TOTAL PRESUPUESTO antes IVA					30.757,07 €
	IVA (21%)					6.458,99 €
	TOTAL PRESUPUESTO con IVA					37.216,06 €
TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN ELEGIBLE:			37.216,06 €
(*) Se añadirán a este cuadro tantas filas como se consideren necesarias, ordenando las partidas de obra que el solicitante considere elegibles por capítulo. / (**) En el presupuesto, el IVA y demás impuestos aplicables, se expresarán de forma desglosada.

      1. TEATRO MODERNO
RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES (*) (**)
CAPÍTULO: INSTALACION AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN EDIF. TEATRO MODERNO
Código partida de obra	Nombre de la partida de obra	Cantidad	Precio unitario (€)	Total partida de obra (€)
MODFV	Instalación de 65 módulos fotovoltaicos en estructura inclinada y coplanar sobre nave.	1,00	19.305,87 €	19.305,87 €
INV	Suministro e instalación de 1 inversor de conexión a red trifásico modelo sun2000-20 ktl-h1 de Huawei de 20 kW de potencia nominal, con 8 entradas de cc y 4 seguidores MPPT. Incluido el cableado de conexión al cuadro de protección.	1,00	2.989,26 €	2.989,26 €
CUADRCC	Suministro e instalación de armario protección dc 20 kW trifásico 1000 Vdc, 1 MPTT, formado por 4 entradas dc (MC4), 2 seccionador 1000 V-25 Adc, 6 protector contra rayo	1,00	706,72 €	706,72 €
CUADROAC	Suministro e instalación de armario protección ac 20 kW trifásico, formado por: 1 diferencial 400 V, 4x40 A 30 mA, 2 magnetotérmicos 4x32 A, 6 kA, protecciones rayos tetrapolar tipo II, armario ABS 2x12	1,00	712,63 €	712,63 €
CIRAC	Línea individual del generador fotovoltaico entre el inversor y el cuadro general de mando y protección .montaje superficial, con cables unipolares de aluminio RZ1-k 1x150 mm2, de 600/1000 v. (hasta 10 m)	1,00	2.491,80 €	2.491,80 €
CIRAERCC	suministro e instalación de línea aérea monofásica de cc, en tubo formado por multiconductores de cobre aislados, 2(1x 6 mm2), solar 1500 v libre de halógenos, 1,8 kVcc , totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07.	1,00	1.101,46 €	1.101,46 €
TT	Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30 x 30 cm.	1,00	156,22 €	156,22 €
OCA	Inspección de OCA instalación de BT	1,00	500,00 €	500,00 €
PROY	Redacción de Proyecto	1,00	1.750,00 €	1.750,00 €
DO	Dirección de Obra	1,00	1.400,00 €	1.400,00 €
TRAM	Tramitaciones en Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, en la Compañía Endesa Distribución Eléctrica, y gestiones varias con organismos competentes afectados por la obra.	1,00	500,00 €	500,00 €
SS	Seguridad y salud	1,00	1.300,00 €	1.300,00 €

TOTAL CAPÍTULO: FV TEATRO MODERNO
	TOTAL PRESUPUESTO antes IVA			32.913,97 €
	IVA (21%)			6.911,93 €
	TOTAL PRESUPUESTO con IVA			39.825,90 €
TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN ELEGIBLE:		39.825,90 €
(*) Se añadirán a este cuadro tantas filas como se consideren necesarias, ordenando las partidas de obra que el solicitante considere elegibles por capítulo. / (**) En el presupuesto, el IVA y demás impuestos aplicables, se expresarán de forma desglosada.

      1. POLICÍA LOCAL
RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES (*) (**)
CAPÍTULO: INSTALACION AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN EDIF. POLICIA LOCAL
Código partida de obra	Nombre de la partida de obra	Cantidad	Precio unitario (€)	Total partida de obra (€)
MODFV	Instalación de 65 módulos fotovoltaicos en estructura inclinada y coplanar sobre nave.	1,00	21.324,64 €	21.324,64 €
INV	Suministro e instalación de 1 inversor de conexión a red trifásico modelo sun2000-20 ktl-h1 de Huawei de 20 kW de potencia nominal, con 4 entradas de cc y 2 seguidores MPPT. Incluido el cableado de conexión al cuadro de protección.	1,00	2.989,26 €	2.989,26 €
CUADRCC	Suministro e instalación de armario protección dc 20 kW trifasico 1000 vdc, 2mptt formado por: dc: 4 entradas dc (8xmc4)/ 2 seccionadores 1000 v-25 adc/ 6 protector rayos para Fronius hasta symo 20 / SMA hasta stp 25/ kostal hasta piko 12.	1,00	706,72 €	706,72 €
CUADROAC	Suministro e instalación de armario protección ac 20 kW trifásico formado por: parte ac: 1 diferencial 4x40a 30 ma tipo dci, 2 magnetotermico 4x32 a c 6ka, protección rayo tipo ii tetrapolar, armario abs 2x12	1,00	712,63 €	712,63 €
CIRAC	Línea individual del generador fotovoltaico entre el inversor y el cuadro general de mando y protección montaje superficial, con cables unipolares de aluminio RZ1-k 1x150 mm2, de 600/1000 V. (hasta 10 m)	1,00	2.491,80 €	2.491,80 €
CIRAERCC	Suministro e instalación de línea aérea monofásica de cc, en tubo de PVC, formado por multiconductores de cobre aislados, 2(1x 6 mm2), solar 1500 v libre de halógenos, 1,8 kvcc , totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 Y ITC-BT-07.	1,00	1.101,46 €	1.101,46 €
TT	Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30 x 30 cm.	1,00	156,22 €	156,22 €
OCA	Inspección de OCA instalación de BT	1,00	500,00 €	500,00 €
PROY	Redacción de Proyecto	1,00	1.750,00 €	1.750,00 €
DO	Dirección de Obra	1,00	1.400,00 €	1.400,00 €
TRAM	Tramitaciones en Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, en la Compañía Endesa Distribución Eléctrica, y gestiones varias con organismos competentes afectados por la obra.	1,00	500,00 €	500,00 €
SS	Seguridad y salud	1,00	1.300,00 €	1.300,00 €

TOTAL CAPÍTULO: FV POLICÍA LOCAL
	TOTAL PRESUPUESTO antes IVA			34.932,74 €
	IVA (21%)			7.335,88 €
	TOTAL PRESUPUESTO con IVA			42.268,62 €
TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN ELEGIBLE:		42.268,62 €
(*) Se añadirán a este cuadro tantas filas como se consideren necesarias, ordenando las partidas de obra que el solicitante considere elegibles por capítulo. / (**) En el presupuesto, el IVA y demás impuestos aplicables, se expresarán de forma desglosada.

      1. NAVE DE OBRAS
RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES (*) (**)
CAPÍTULO: INSTALACION AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN EDIF. NAVE DE OBRAS
Código partida de obra	Nombre de la partida de obra	Cantidad		Precio unitario (€)			Total partida de obra (€)
MODFV	Instalación de 42 módulos fotovoltaicos en estructura inclinada y coplanar sobre nave.	1,00		11.851,70 €			11.851,70 €
INV	Suministro e instalación de 1 inversor de conexión a red trifásico modelo sun2000-12 ktl-h1 de Huawei de 60 kW de potencia nominal, con 4 entradas de cc y 2 seguidores MPPT. Incluido el cableado de conexión al cuadro de protección.	1,00		2.243,03 €			2.243,03 €
CUADRCC	Cuadro de protección para dc/ac hasta 12 kW para cadenas fotovoltaica.	1,00		976,05 €			976,05 €
CUADROAC	Instalación de cableado de corriente continua para la interconexión de los strings al cuadro de protección de corriente continua y unión de las partes metálicas al cable de la línea de protección realizado con: cable de cobre de 1 x 6 mm2, negro, libre de halógeno, 1,8 kVcc para la línea de cc ; cable de cobre de 1 x 16 mm2, h07v-k (amarillo/verde) para la línea de protección ; bandeja perforada unex 60x200 en u48x, libre de halógenos.	1,00		1.334,02 €			1.334,02 €
CIRCC	Instalación de cableado de corriente continua para la interconexión de los cuadros de protección de corriente continua y los inversores, unión de las partes metálicas al cable de la línea de protección realizado con: cable de cobre de 1 x 6 mm2, negro, libre de halógeno, 1,8 kVcc para la línea de cc ; cable de cobre de 1 x 16 mm2, h07V-k (amarillo/verde) para la línea de protección ; bandeja perforada unex 60x200 en u48x, libre de halógenos.	1,00		256,30 €			256,30 €
CIRSUPERAC	Línea individual del generador fotovoltaico entre el inversor y el cuadro general de mando y protección montaje superficial, con cables unipolares de aluminio RZ1-k 1x150 mm2, de 600/1000 V. (hasta 10 m)	1,00		2.491,80 €			2.491,80 €
TT	toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30 x 30 cm.	1,00		156,22 €			156,22 €
OCA	Inspección de OCA instalación de BT	1,00		500,00 €			500,00 €
PROY	Redacción de Proyecto	1,00		1.750,00 €			1.750,00 €
DO	Dirección de Obra	1,00		1.400,00 €			1.400,00 €
TRAM	Tramitaciones en Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, en la Compañía Endesa Distribución Eléctrica, y gestiones varias con organismos competentes afectados por la obra.	1,00		500,00 €			500,00 €
SS	Seguridad y salud	1,00		1.300,00 €			1.300,00 €
TOTAL CAPÍTULO: FV POLICÍA LOCAL
	TOTAL PRESUPUESTO antes IVA					24.759,12 €
	IVA (21%)					5.199,42 €
	TOTAL PRESUPUESTO con IVA					29.958,54 €
TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN ELEGIBLE:			29.958,54 €
(*) Se añadirán a este cuadro tantas filas como se consideren necesarias, ordenando las partidas de obra que el solicitante considere elegibles por capítulo. / (**) En el presupuesto, el IVA y demás impuestos aplicables, se expresarán de forma desglosada.

    1. CÁLCULO DEL COSTE ELEGIBLE SEGÚN LA CONVOCATORIA
Se considerará un coste elegible máximo, que será el que resulte de la siguiente expresion en función del caso al que corresponda la instalación fotovoltaica, donde P (W) es la potencia de la instalación fotovoltaica que, a efectos del coste elegible, será la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente:
Instalaciones aisladas o conectadas a red, sin sistema de acumulación eléctrica y con sistema de medición y registro de potencia y de datos solares:
Coste elegible máximo (€) = 3,5 x P (W)

Calculamos la potencia P (W) tota sumando las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos a instalar:

INSTALACION	Nº Mód FV / (ud)	Pot.max. Unit Módulo FV / (W)	Pot.max. Total / Mód FV / Instalación / (W)	Coste elegible máximo / sin IVA / (€)	IVA / 21 % / (€)	Coste elegible máximo / con IVA / (€)
MERCADO ABASTOS	303	345 W	104535 W	365.872,50 €	76.833,23 €	442.705,73 €
CASA BRAKE	96	345 W	33120 W	115.920,00 €	24.343,20 €	140.263,20 €
SALA BOX	66	345 W	22770 W	79.695,00 €	16.735,95 €	96.430,95 €
TEATRO MODERNO	65	345 W	22425 W	78.487,50 €	16.482,38 €	94.969,88 €
POLICÍA LOCAL	66	345 W	22770 W	79.695,00 €	16.735,95 €	96.430,95 €
NAVE OBRAS	42	345 W	14490 W	50.715,00 €	10.650,15 €	61.365,15 €
TOTAL	638	345 W	220110 W	770.385,00 €	161.780,86 €	932.165,86 €

    1. COSTE TOTAL ELEGIBLE:
Comparados los valores de los apartados 4.5.2. y 4.5.3., será el valor más bajo de ambos:
INSTALACION FV	COMPARATIVA COSTES:		COSTE / ELEGIBLE
	4.5.2	4.5.3
MERCADO ABASTOS	175.466,37 €	442.705,73 €	175.466,37 €
CASA BRAKE	53.329,95 €	140.263,20 €	53.329,95 €
SALA BOX	37.216,06 €	96.430,95 €	37.216,06 €
TEATRO MODERNO	39.825,90 €	94.969,88 €	39.825,90 €
POLICÍA LOCAL	42.268,62 €	96.430,95 €	42.268,62 €
NAVE OBRAS	29.958,54 €	61.365,15 €	29.958,54 €
TOTAL:	378.065,44 €	932.165,86 €	378.065,44 €

    1. LÍMITE DEL COSTE ELEGIBLE
Serán elegibles aquellos proyectos que supongan una inversión elegible superior a 50.000 € y no mayor de 1.000.000 €.
Límite inferior de coste elegible	Coste elegible / (€)	Límite superior de coste elegible
> 50.000 €	378.065,44 €	<= 1.000.000 €